## TEPMPATE - OPĆI UVJETI
OBJEKT: POSLOVNA GRAĐEVINA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE – Izvođenje radova na uspostavljanju praonice rublja u funkciju
INVESTITOR: Zaštitna radionica TEKOP NOVA Pula Trg 1. Istarske brigade 2, Pula OIB: 33876111143
LOKACIJA: Trg I. Istarske brigade 2, Pula k.č.br. 6114/6 k.o. Pula
ELABORAT BR.: 08582/18-st
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
ZAVRŠNA FAZA
GLAVNI PROJEKTANT
Slaven Cetina dipl.ing.arh.
PROJEKTANT TROŠKOVNIKA STROJARSKIH INSTALACIJA
Dražen Pavlović dipl.ing.str.
Technica suprema d.o.o.
Završna faza - opremanje
OPĆE NAPOMENE
NAPOMENA: Sve stavke troškovnika moraju biti u skladu sa programom osiguranja kontrole i kakvoće proizvoda te sa mjerama i normativima zaštite na radu i od požara bez da je to posebno naglašeno u samom troškovniku. U specifikaciji predviđena oprema mora zadovoljavati: odgovarajuću kvalitetu za ovakvu vrstu građevine, osiguran ovlašteni servis, regulirani svi potrebni certifikati i atesti prema važećim hrvatskim zakonima.
Izradili: Ivana Barić Bistričić dipl.ing.str.
Pula, studeni 2021.

## PL.INSTALACIJA
OBJEKT: POSLOVNA GRAĐEVINA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE – Izvođenje radova na uspostavljanju praonice rublja u funkciju
FAZA: ZAVRŠNA- OPREMANJE
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno cijena
Napomena:
Izvođač radova dužan je ponuditi svu opremu prema tipu i proizvođačima definiranim stavkama troškovnika. Ako proizvođač nudi zamjensku opremu dužan je uz ponudu sa opremom prema troškovniku, u zasebnom troškovniku dati ponudu zamjenske opreme sa navedenim tehničkim karakteristikama te opreme.
Sve stavke troškovnika, bez obzira da li je to posebno naglašeno ili ne, odnose se na dobavu i montažu instalacije do potpune pogonske sposobnosti.
1. | PLINSKA INSTALACIJA - ZAVRŠNA FAZA / MJERENI DIO PLINA
1. | Pražnjenje kompletne plinske instalacije uz kontrolirano ispuštanje u atmosferu uz praćenje smjese da ne bi došlo do eksplozije (na mjestu ispuštanja onemogućiti bilo kakvo stvaranje eksplozivne smjese i dodirom sa iskrom ili izvorom paljenja). Inertizacija postojeće plinske instalacije sa dušikom (ispiranje).
|  | komplet | 1
2. | Dobava i ugradnja atestiranih plinskih cijevi prema HRN C.B5.225 (DIN 2440) sa svim spojnim, brtvenim i konzolnim materijalom. Međuprostor između zaštitne cijevi i plinske cijevi treba biti zapunjen suhom masom (smola, katranizirano uže, bitumen ili sl.). U cijenu su uključene cijevne čahure (zaštitne cijevi) za prolaz kroz zidove i stropove. Obračun za cijevi po metru dužnom.
U cijenu uključiti također ugradnju hilzni na prolazu plinskih cijevi kroz zidove.
| NO 20 | m | 19
3. | Čišćenje i miniziranje cjevovoda dvostrukim premazom temeljne boje. Ukopani dio izolirati dvostrukim slojem dekorodal trake. | m | 19
4. | Završno bojanje plinske instalacije žutom uljnom bojom. | m | 19
5. | Dobava i ugradnja flexibilnog crijeva, AISI 316L/304, DN 20, duljine 40 cm, za pl. trošila.
|  | kom | 3
6. | Radovi na spajanju na postojeću plinsku instalaciju DN25 zbog spajanja novog plinskog trošila, komplet sa svim spojnim i brtvenim materijalom. Komplet sa demontažom postojećih plinskih ventila DN20 (2 kom) i njihova ponovna ugradnja na novoj poziciji. | komplet | 1
7. | Dobava i ugradnja plinskog ventila ravnog Rp 3/4" sa protupožarnom zaštitom. | kom | 1
8. | Dobava i ugradnja vertikale dimnjaka od elemenata proizvod kao "JEREMIAS" sistem DW-Eco-Titan-Al unutarnjeg promjera Ø 350 mm, sukladno normama HRN EN 1856-1, T 200 P1-W-V2-L99050 O00 Dimovodni sistem Dw Eco Titan Al je duplostijeni sistem dimnjaka od nehrđajućeg čelika za rad svih vrsta modernih ložišta plinskog trošila, trošila na tekuće gorivo,sve vrste kondenzacijskih trošila u podtlaku, u suhom ili vlažnom načinu rada te s unutrašnjom brtvom i za ložišta u u nadtlaku (do 200 Pa). oznake čelika 1.4571(1.4404) ili 1.4539 debljine materijala 0,5 mm i izolacijom 25 mm . Homogena izolacijska obloga od 25 mm visokokvalitetne, čvrste mineralne vune s 120 kg/kubnom metru garantirana gustoća koja je kontinuirana izolacija: bez toplinskih mostova između metalnih obloga odnosno dvije stijenke. 60 mm usadni spoj + široka obujmica 70 mm kao rezultat daju iznimno veliku čvrstoću spojeva naročito kod horizontalnih dijelova. Komplet sa podesivim zidnim držačem i brtvama.
| Početni element sa ispustom kondenzata | kom | 1
| Dimovodne cijevi 1000 mm | kom | 4
| Dimovodne cijevi 500 mm | kom | 1
| Element s RO za kontrolu i čišćenje | kom | 1
| Završni komad | kom | 1
| Priključni T komad 87° | kom | 1
| Montaža dimnjaka, transportni troškovi i sitni potrošni materijal | kpl | 1
U cijenu uključiti sve radove vezane uz spajanje dimovoda na dimovodni element ugrađen u I fazi
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
9. | Dobava i ugradnja vertikale dimnjaka od elemenata proizvod kao "JEREMIAS" sistem DW-Eco-Titan-Al unutarnjeg promjera Ø 200 mm, sukladno normama HRN EN 1856-1, T 200 P1-W-V2-L99050 O00 Dimovodni sistem Dw Eco Titan Al je duplostijeni sistem dimnjaka od nehrđajućeg čelika za rad svih vrsta modernih ložišta plinskog trošila, trošila na tekuće gorivo,sve vrste kondenzacijskih trošila u podtlaku, u suhom ili vlažnom načinu rada te s unutrašnjom brtvom i za ložišta u u nadtlaku (do 200 Pa), oznake čelika 1.4571(1.4404) ili 1.4539 debljine materijala 0,5 mm i izolacijom 25 mm . Homogena izolacijska obloga od 25 mm visokokvalitetne, čvrste mineralne vune s 120 kg/kubnom metru garantirana gustoća koja je kontinuirana izolacija: bez toplinskih mostova između metalnih obloga odnosno dvije stijenke. 60 mm usadni spoj + široka obujmica 70 mm kao rezultat daju iznimno veliku čvrstoću spojeva naročito kod horizontalnih dijelova.Komplet sa podesivim zidnim držačem i brtvama.
| Početni element sa ispustom kondenzata | kom | 1
| Dimovodne cijevi 1000 mm | kom | 4
| Dimovodne cijevi 500 mm | kom | 1
| Element s RO za kontrolu i čišćenje | kom | 1
| Završni komad | kom | 1
| Priključni T komad 87° | kom | 1
| Montaža dimnjaka, transportni troškovi i sitni potrošni materijal | kpl | 1
U cijenu uključiti sve radove vezane uz spajanje dimovoda na dimovodni element ugrađen u I fazi
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
10. | Izrada i ugradnja dimovodne cijevi Ø300 mm od crnog lima debljine 3 mm sa svim potrebnim fazonskim, spojnim, brtvenim te pričvrsnim materijalom kao i dimnom zaklopkom. Obračun po kg. U cijenu obuhvatiti i izolaciju dimnjače od mineralne vune debljine 100 mm u oblozi od Al-lima debljine 0,55mm. | kg | 35
11. | Izrada i ugradnja dimovodne cijevi Ø160 mm od crnog lima debljine 3 mm sa svim potrebnim fazonskim, spojnim, brtvenim te pričvrsnim materijalom kao i dimnom zaklopkom. U cijenu uključiti i jedno koljeno od cca 90°. Obračun po kg. U cijenu obuhvatiti i izloaciju dimnjače cca 1 m2 od mineralne vune debljine 100mm u oblozi od Al-lima debljine 0,55mm. | kg | 98
12. | Izrada i ugradnja dimovodne cijevi Ø100 mm od crnog lima debljine 3 mm sa svim potrebnim fazonskim, spojnim, brtvenim te pričvrsnim materijalom kao i dimnom zaklopkom. U cijenu uključiti i jedno koljeno od cca 90°. Obračun po kg. U cijenu obuhvatiti i izloaciju dimnjače cca 1 m2 od mineralne vune debljine 100mm u oblozi od Al-lima debljine 0,55mm. | kg | 25
13. | Ispitivanje na nepropusnost (konačna tlačna proba cjevovoda zrakom), te ostala potrebna ispitivanja po uputi i uz prisustvo distributera, te ishođenje potrebnih certifikata. | komplet | 1
14. | Puštanje plinovoda u rad. Punjenje instalacije plinom uz kontrolu nepropusnosti spojnih mjesta, putem instrumenta ”Gas-tec”. | komplet | 1
15. | Ishodovanje svih potrebnih atesta za uređaje i opremu, sva potrebna ispitivanja (funkcionalnosti, probe i sl.) od ovlaštenih ustanova do pune pogonske sposobnosti instalacije i uređaja sa svim potrebni ispitivanjima. Mjerenje emisija od ovlaštene i akreditirane ustanove od strane Ministarstva zaštite i okoliša. U cijenu uključeno: davanje uputa o korištenju i održavanju postrojenja; pribavljanje atestne dokumentacije za peglu i sušilicu, ateste dimnjaka, garancijskih listova, kao i sve druge dokumentacije za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku, te dokumentacije potrebne za tehnički pregled.
|  | komplet | 1
1. | PLINSKA INSTALACIJA - ZAVRŠNA FAZA / MJERENI DIO PLINA | UKUPNO:
NAPOMENA: Svi prateći radovi moraju biti izvedeni i ako nisu navedeni u stavkama troškovniku.
Prateće građevinske radove na probijanjima uključiti u gore navedene stavke troškovnika.
Sve zidane površine dovesti u prvobitno stanje.

## VENTILACIJA
OBJEKT: POSLOVNA GRAĐEVINA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE – Izvođenje radova na uspostavljanju praonice rublja u funkciju
FAZA: ZAVRŠNA- OPREMANJE
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno cijena
Napomena: Sve stavke troškovnika, bez obzira da li je to posebno naglašeno ili ne, odnose se na dobavu i montažu instalacije do potpune pogonske sposobnosti.
STROJARSKE INSTALACIJE
2. | VENTILACIJA - ZAVRŠNA FAZA
1. | Dobava i ugradnja ventilacijskih kanala izrađenih od pocinčanog lima uključujući sve prijelazne komade, regul. Zaklopke, koljena i skretne lopatice te potreban ovjesni i brtveni materijal. Kanale izraditi prema DIN 24190. Debljinu lima uzeti prema tabeli uz detalj kanala. U jediničnu cijenu su uključene C i T spojnice te prirubnice. Za odvod zraka sa uređaja za glačanje. Dimenzije kanala kao u nacrtima. Obračun se vrši po kg kanala.
|  | kg | 160
2. | Dobava i ugradnja izolacije kanala od mineralne vune debljine 100 mm u oblozi od Al-lima debljine 0,55mm. Uključivo ljepilo i trake, komplet sa svim radovima i materijalom.
|  | m2 | 3
3. | Dobava i ugradnja izlaznih ventilacijskih kapa iz pocinčanog čeličnog lima za priključak na izlazni dio ventilacijskog kanala na krovu građevine, protukišna izvedba, dimenzije ø 315. | komplet | 1
4. | Dobava i ugradnja nepovratne zaklopke cilindričnog oblika za sprječavanje povratno strujanje zraka, kućište od pocinčanog čeličnog lima, lamela od aluminijskog lima. Obračun po komadu.
| Ø125 | kom | 2
5. | Dobava i ugradnja priključne cijevi od elemenata porizvod kao "JEREMIAS" sistem PP, unutarnjeg promjera Ø 80 i Ø 100 mm, tlačno nepropusni sa unutrašnjom brtvom. Klasifikacija prema EN 14471 T-120-H1-O-W-2-O00-E-E-LO. Sistem PPFLEX je jednostijeni, fleksibilni, tlačno nepropusni dimovodni sistem od polipropilena za sanaciju i smanjenje poprečnog presjeka postojećih kućnih dimnjaka, debljine stijenke 1 mm sa unutrašnjim brtvama na spojevima. Služi za odvod vrućeg zraka sa perilica rublja sa max temp. ispuha do 120°. Sistem je napravljen od PP materijala, UV postojanog, sive boje. Dimenzije cjevovoda: unutarnji promjer Ø80 mm ukupne duljine cca 12 m, unutarnji promjer Ø100 ukupne duljine cca 4 m, uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal, redukcije Ø80/100 2 kom, T-komad ukupno 4 kom, i sve potrebno za spajanje na odvod vrućeg zraka sa perilica rublja, i na postojeći otvor u stropu.
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | komplet | 1
6. | Električno spajanje ventilatora sa regulacijom, sa svim pratećim elektro radovima i materijalom (pomoćni i potrošni) potrebnim za ožičenje svih strojarskih elemenata. | komplet | 1
7. | Puštanje u pogon, ispitivanje kanalske mreže na nepropusnost, balansiranje mreže uz podešavanje istrujnih i odvodnih otvora.Mjerenje režima strujanja zraka u prostoriji i količine protoka zraka uz izdavanje atesta o izvršenim mjerenjima.
|  | kom | 1
2. | VENTILACIJA - ZAVRŠNA FAZA | UKUPNO:
NAPOMENA: Svi prateći radovi moraju biti izvedeni i ako nisu navedeni u stavkama troškovniku.
Prateće građevinske radove na probijanjima uključiti u gore navedene stavke troškovnika.
Sve zidane površine dovesti u prvobitno stanje.

## KOMPRIMIRANI ZRAK
OBJEKT: POSLOVNA GRAĐEVINA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE – Izvođenje radova na uspostavljanju praonice rublja u funkciju
FAZA: ZAVRŠNA- OPREMANJE
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno cijena
STROJARSKE INSTALACIJE
3. | KOMPRIMIRANI ZRAK - ZAVRŠNA FAZA
Prije nuđenja sustava komprimiranog zraka, potrebno je kontaktirati investitora radi usklađivanja s kokretnim potrebama i vrstom sustava komprimiranog zraka.
1. | Dobava i ugradnja vijčanog kompresora s integriranim rashladnim sušačem i integriranim spremnikom volumena 270 l, tip kao Kaeser AIRCENTAR SM 10, maksimalni radni tlak: 11 bar nazivna snaga pogonskog motora: 5,5 kW Kapacitet pri 7,5 bara: 0,78 m3/min razina zvučnog tlaka 1m distance [dB(A)] - prema to ISO 2151 and basic standard ISO 9614-2: 62 dB(A) dimenzije jedinice (Š x D x V): 630 x 1220 x 1720 mm, masa uređaja:420 kg priključak komprimiranog zraka: 3/4" zapremina spremnika 270 l Sve komplet do pune funkcionalne sposobnosti.
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | komplet | 1
2. | Dobava i ugradnja koalescentnog (finog) filtera s elektronskim izlučivačem kondenzata proizvod kao Kaeser F 9 KE s EcoDrain 31. Sastoji se od: lakirano aluminijsko kućište sa zaštitom od korozije i prirubnim priključcima (nominalna širina s mogućnošću konfiguracije), blokirni vijak, manometar diferencijalnog tlaka i kutna kuglasta slavina (komponente u potpunosti montirane), te uređaj za odvođenje kondenzata ECO-DRAIN 3 s upravljanim održavanjem. Komplet sa zidnim držačem. Sve komplet do pune funkcionalne sposobnosti.
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | komplet | 1
3. | Dobava i ugradnja uređaja za obradu kondenzata proizvod kao Kaeser Aquamat CF 3. zapremnina spremnika: 10 l sadržaj filtra: 1 x 2,0 / 1 x 2,5 l dovod kondenzata: 2 x G½ odvod vode: DN 10 dimenzije jedinice (Š x D x V): 290 x 222 x 528 mm, masa uređaja: 3,5 kg Sve komplet do pune funkcionalne sposobnosti.
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | komplet | 1
4. | Dobava i ugradnja kuglastih zapornih ventila NP 16.
a) | NO 20 | kom | 1
b) | NO 15 | kom | 8
5. | Dobava i ugradnja crnih bešavnih cijevi za razvod komprimiranog zraka, uključujući fazonske komade i sav pomoćni, pričvrsni i ovjesni materijal. U stavku uključiti čišćenje i temeljno bojanje (dva premaza) cijevi, kao i sav potreban ovjesni materijal. Komplet sa bojanjem u plavu boju.
| NO 15 | m | 18
| NO 20 | m | 25
| NO 25 | m | 25
6. | Dobava i ugradnja visokotlačne fleksibilne cijevi DN15 za zrak, dužine 1 m za radni tlak 10 bara, ispitni tlak 16 bara sa holender maticama, te spojnim i brtvenim materijalom. U cijenu uključen i pištolj za propuhivanje. | kom | 8
7. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondenzata, sa svim potrebnim spojnim, brtvenim materijalom i ovjesnim priborom. Obračun po m, sljedećih dimenzija :
| Φ32 mm | m | 5
8. | Pripremno završni radovi. Ispitivanje instalacije i puštanje u pogon. | radnih sati | 6
9. | Ispitivanje instalacije tlakom od 15 bara, uz prethodno propuhivanje komprimiranim zrakom. O rezultatima ovih proba treba sastaviti zapisnik.
|  | kom | 1
10. | Izrada pisanih upustava s uputama za rad za kompresorsku stanicu kao i izrada sheme postrojenja, te postavljanje uokvirene sheme na vidljivo i lako pristupačno mjesto. | komplet | 1
11. | Ishodovanje svih potrebnih atesta za uređaje i opremu, sva potrebna ispitivanja (funkcionalnosti, probe i sl.) do pune pogonske sposobnosti instalacije i uređaja sa svim potrebni ispitivanjima. U cijenu uključeno: davanje uputa o korištenju i održavanju postrojenja; pribavljanje atestne dokumentacije, garancijskih listova, kao i sve druge dokumentacije za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku, te dokumentacije potrebne za tehnički pregled. | komplet | 1
12. | Puštanje u pogon instalacije komprimiranog zraka. Regulacija tlaka u sistemu i potrošača prema uputstvima isporučioca tehnološke opreme uz izdavanje atesta o izvršenim radovima i garantnih listova. Izrada upustva za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku.
|  | kom | 1
3. | KOMPRIMIRANI ZRAK - ZAVRŠNA FAZA | UKUPNO:
Troškovnikom su obuhvaćeni svi prateći građevinski i ostali radovi i radnje, pomoćna sredstva, i potrošni i sitni materijal, do potpune pogonske sposobnosti, bez obzira da li su navedeni u pojedinim stavkama.

## REKAPITULACIJA
OBJEKT: POSLOVNA GRAĐEVINA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE – Izvođenje radova na uspostavljanju praonice rublja u funkciju
REKAPITULACIJA
1. | PLINSKA INSTALACIJA - ZAVRŠNA FAZA | 0
2. | VENTILACIJA - ZAVRŠNA FAZA | 0
3. | KOMPRIMIRANI ZRAK - ZAVRŠNA FAZA | 0
| GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO : | 0
Izradili: Ivana Barić Bistričić dipl.ing.str.