## TEPMPATE - OPĆI UVJETI
OBJEKT: POSLOVNA GRAĐEVINA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE – dogradnja i promjena namjene posebnog dijela zgrade (iz servisa i prodaje motornih vozila) u prostor uslužno trgovačke namjene (praonica) i njegovo povezivanje sa susjednim posebnim dijelom uslužno trgovačke namjene (šivanje i prodaja radne odjeće) u jednu funkcionalnu cjelinu
INVESTITOR: Zaštitna radionica TEKOP NOVA Pula Trg 1. Istarske brigade 2, Pula OIB: 33876111143
LOKACIJA: Trg I. Istarske brigade 2, Pula k.č.br. 6114/6 k.o. Pula
ELABORAT BR.: 08582/18-st
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
Grijanje, hlađenje, ventilacija
GLAVNI PROJEKTANT
Slaven Cetina dipl.ing.arh.
PROJEKTANT TROŠKOVNIKA STROJARSKIH INSTALACIJA
Dražen Pavlović dipl.ing.str.
Technica suprema d.o.o.
OPĆE NAPOMENE
NAPOMENA: Sve stavke troškovnika moraju biti u skladu sa programom osiguranja kontrole i kakvoće proizvoda te sa mjerama i normativima zaštite na radu i od požara bez da je to posebno naglašeno u samom troškovniku. U specifikaciji predviđena oprema mora zadovoljavati: odgovarajuću kvalitetu za ovakvu vrstu građevine, osiguran ovlašteni servis, regulirani svi potrebni certifikati i atesti prema važećim hrvatskim zakonima.
Izradili: Ivana Barić Bistričić dipl.ing.str.
Pula, veljača 2019.

## PL.INSTALACIJA
OBJEKT: POSLOVNA GRAĐEVINA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE – dogradnja i promjena namjene posebnog dijela zgrade (iz servisa i prodaje motornih vozila) u prostor uslužno trgovačke namjene (praonica) i njegovo povezivanje sa susjednim posebnim dijelom uslužno trgovačke namjene (šivanje i prodaja radne odjeće) u jednu funkcionalnu cjelinu
PROJEKT: GLAVNI
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno cijena
1. | PLINSKA INSTALACIJA
Napomena:
Izvođač radova dužan je ponuditi svu opremu prema tipu i proizvođačima definiranim stavkama troškovnika. Ako proizvođač nudi zamjensku opremu dužan je uz ponudu sa opremom prema troškovniku, u zasebnom troškovniku dati ponudu zamjenske opreme sa navedenim tehničkim karakteristikama te opreme.
Sve stavke troškovnika, bez obzira da li je to posebno naglašeno ili ne, odnose se na dobavu i montažu instalacije do potpune pogonske sposobnosti.
1. | NEMJERENI DIO PLINA
1. | Iskop rova za polaganje plinskih cijevi kako je situacijom prikazano, sa grubim planiranjem dna rova na točnost ±3 cm. Iskopi se izvode odgovarajućom mehanizacijom i ručno na mjestima križanja sa postojećim instalacijama u terenu: dubine 1 m, širine 0,4 m ; sa pravilnim odsjecanjem stranica rova.
Materijal od iskopa odbacuje se uz stranu rova na udaljenost do 1,00 m od ivice rova. Točan odnos među ktg. ustanovit će se na licu mjesta prilikom izvođenja radova, a sad se predviđa rad u zemljištu B kategorije. Obračun po m3 iskopanog rova, prema iskazu masa. Nakon zatrpavanja dovođenje površine u prvobitni položaj.
|  | m3 | 3.6 |  | 0
2. | Dobava i raznošenje pijeska granulacije 0,8 mm, te ručna izrada posteljice ispod cjevovoda debljine 10 cm nabijenog pijeska. Zatrpavanje cijevi pijeskom (debljina sloja pijeska iznad cijevi je 10 cm). Pijesak je potrebno lagano nabiti. Radovi se izvode isključivo ručno. Obračun po m3.
|  | m3 | 0.7 |  | 0
3. | Zatrpavanje rova nakon izvršene montaže cjevovoda, njegovog urednog ispitivanja, položene pješčane zaštite cijevi, materijalom iz iskopa i to uz pažljivo zasipavanje u slojevima po 30 cm, dobrim zbijanjem svakog sloja najprije sa sitnim materijalom, a potom i ostalom zdravom zemljom pomješanom sa sitnim kamenjem. Obračun po m3.
|  | m3 | 2.9 |  | 0
4. | Odvoz suvišnog materijala na gradilišnu deponiju ili na gradsku deponiju, na udaljenost do 10,0 km. Uz koeficijent rastresitosti 1,30.Stavku izvesti nakon svih zatrpavanja kanala te uređenje terena na mjestu ranije izvođenih radova. Utovar, odvoz te planiranje materijala na mjestu deponiranja u jediničnoj cijeni. Obračun po m3.
|  | m3 | 0.9 |  | 0
5. | Strojno zasijecanje postojećeg asfaltnog kolnika.Rezanje i skidanje asfaltnog nogostupa s utovarom i odvozom na deponiju.
|  | m3 | 4 |  | 0
6. | Izrada nosivog sloja nogostupa od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala, debljine 25 cm.
|  | m3 | 3 |  | 0
7. | Asfatliranje u sloju od 6 cm.
|  | m3 | 1.5 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja PVC trake širine minimalno 6 cm s natpisom «plin», s ugrađenom električnom vodljivom žicom za detekciju ukopanog plinovoda. | m | 5 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja kuglaste plinske slavine sa prirubnicama i protuprirubnicama (NP 16), za ugradnju na cjevovod kod plinomjera komplet sa spojnim i brtvenim materijalom i oznakom otvoreno-zatvoreno (glavni zaporni ventil).
| NO 50 NP 16 | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja plinskog ormarića od nehrđajućeg čelika (trg.-inox) za smještaj mjerno-redukcijske stanice, sa natpisom ” Plin ”, vratašcima, bravom i otvorima za ventilaciju. Dimenzije cca 1500 x 1000 x 350 mm. Za troškovnik se predviđaju navedene dimenzije dok će se obračun izvršiti prema stvarnoj veličini ormarića. Sve detalje dogovoriti sa Plinarom doo. | komplet | 1 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja plinskog kuglastog ventila s čepom NO15, za odzračivanje. | kom | 1 |  | 0
12. | Geodetski i strojarski snimak kućnog priključka prije zatrpavanja ukupne dužine cca 10 m. Sve komplet.
|  | komplet | 1 |  | 0
13. | Ispitivanje plinovoda na čvrstoću i na nepropusnost (prema HSUP-P 601.111 DVGW G462) inertnim plinom, uz izdavanje atesta o izvršenim ispitivanjima. Tlačna proba izvodi se tlačnim ispitivanjem zrakom ili internim plinom prema DVGW Radni list G 469/1987 postupak B3 ili C3 sa ispitnim tlakom koji je 1.1 puta veći od maksimalnog radnog tlaka uz uvjet da je za 2 bar veći od maksimalnog radnog tlaka i ovdje iznosi 6 bar pretlaka. Za posao izvođač mora osigurati kompresor dovoljnog kapaciteta.
Na čitavoj trasi plinovoda treba poduzeti sve mjere osiguranja za slučaj eventualnog kvara koji može nastati prilikom ispitivanja. Tlačenje zraka treba vršiti postupno uz kontrolu nepropusnosti prirubničkih i ostalih spojeva. Kad tlak na manometru pokaže traženi pritisak zatvara se zaporni organ na spoju kompresora i kompresor se odvoji od plinovoda. Trajanje ove tlačne probe treba iznositi 24 sata od momenta kada se temperatura zraka u plinovodu ustali.
Tijekom trajanja ove tlačne probe treba bilježiti pad tlaka u određenim vremenskim razmacima uz korekture tlaka uslijed razlike temperature ispitnog medija u plinovodu. O ovom ispitivanju, prisutni moraju potpisati zapisnik kao dokument o ispravnosti plinovoda.
Nakon svake tlačne probe potrebno je iz plinovoda ispustiti sav medij kojim je vršena tlačna proba tako da pretlak u plinovodu iznosi 0 bara (nema pretlaka).
| Ispitivanje na nepropusnost vrši se premazivanjem spojnih mjesta pjenušavim sredstvima. Opterećenje cjevovoda materijalom radi osiguranja od promjene položaja, temp.ispitnog medija, klase manometra i dozvoljeni pad tlaka dani su u tehničkom opisu. | komplet | 1 |  | 0
14. | Ispitivanje na nepropusnost (konačna tlačna proba cjevovoda zrakom), te ostala potrebna ispitivanja po uputi i uz prisustvo distributera, te ishođenje potrebnih certifikata. | komplet | 1 |  | 0
1.1. | NEMJERENI DIO PLINA | UKUPNO: |  |  | 0
1.2. | MJERENI DIO PLINA - I FAZA
1. | Dobava i ugradnja atestiranih plinskih cijevi prema HRN C.B5.225 (DIN 2440) sa svim spojnim, brtvenim i konzolnim materijalom. Međuprostor između zaštitne cijevi i plinske cijevi treba biti zapunjen suhom masom (smola, katranizirano uže, bitumen ili sl.). U cijenu su uključene cijevne čahure (zaštitne cijevi) za prolaz kroz zidove i stropove. Obračun za cijevi po metru dužnom.
U cijenu uključiti također ugradnju hilzni na prolazu plinskih cijevi kroz zidove.
| NO 50 | m | 21 |  | 0
| NO 32 | m | 2 |  | 0
| NO 25 | m | 13 |  | 0
| NO 20 | m | 30 |  | 0
2. | Izrada proboja fasade za prolaz plinske cijevi, dimenzije Ø15 cm. Nakon montaže cjevovoda, potrebno je dovesti obrub proboja u prvobitno stanje (limnni opšav, silikoniziranje i sl.). Uključiti sav potreban alat i materijal. Sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja konzolnih nosača i oslonaca namjenjenih vođenju plinovoda po zidu građevine. U cijenu ukljičiti kompletan pomoćni materijal potreban za izvedbu čeličnog nosača plinovoda (matice, vijci, limovi temeljne ploče i sl.) i sav rad, obujmice, temeljni vijak, navojne šipke M16 , konzolne potpore, čelični nosači iz profila NPL 50 x 50 x 20 konzoliranih u zid... Sve komplet. | kg | 80 |  | 0
4. | Čišćenje i miniziranje cjevovoda dvostrukim premazom temeljne boje. Ukopani dio izolirati dvostrukim slojem dekorodal trake. U cijenu uključiti čišćenje i miniziranje postojećih ogranaka NO100 prema kotlovima. | m | 66 |  | 0
5. | Završno bojanje plinske instalacije žutom uljnom bojom. U cijenu uključiti i bojanje postojećih cijevi NO100 | m | 66 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja fiksne aluminijske žaluzine za ugradnju pri dnu vanjskog zida praonice, proizvod kao KLIMAOPREMA, Samobor, tip kao AFZV:
985x 450
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | kom | 6 |  | 0
885x 450
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja cijevnih redukcija za montažu na plinsku cijev komplet sa prirubničkim spojem i sa svim spojnim i brtvenim materijalom. DN50/32 | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja cijevnih redukcija za montažu na plinsku cijev komplet sa prirubničkim spojem i sa svim spojnim i brtvenim materijalom. DN50/25 | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja kuglastih plinskih ventila komplet sa protuprirubnicama, brtvama i vijčanim spojevima, za ugradnju na cjevovod, komplet sa svim spojnim i brtvenim materijalom, i oznakom otvoreno – zatvoreno, NP 6.
| NO50 (kod plinomjera) | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja plinskog hvatača nečistoća dimenzija sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom.
| NO20 | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja plinskog ventila ravnog Rp 3/4" sa protupožarnom zaštitom, komplet sa čepom za blindiranje. | kom | 6 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja plinskog ventila ravnog Rp 1/2" sa protupožarnom zaštitom, komplet sa čepom za blindiranje. | kom | 1 |  | 0
13. | Izrada proboja krova debljine 20 cm, za prolaz koaksijalne dimnjače, dimenzije Ø150 mm. Nakon montaže potrebno je dovesti obrub proboja u prvobitno stanje (limnni opšav, silikoniziranje i sl.). Uključiti sav potreban alat i materijal. Sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
14. | Izrada proboja krova debljine 20 cm, za prolaz troslojnog dimnjaka, dimenzije Ø100 mm. Nakon montaže potrebno je dovesti obrub proboja u prvobitno stanje (limnni opšav, silikoniziranje i sl.). Uključiti sav potreban alat i materijal. Sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
15. | Izrada proboja krova debljine 20 cm, za prolaz troslojnog dimnjaka, dimenzije Ø200 mm. Nakon montaže potrebno je dovesti obrub proboja u prvobitno stanje (limnni opšav, silikoniziranje i sl.). Uključiti sav potreban alat i materijal. Sve komplet. | komplet | 2 |  | 0
16. | Izrada proboja krova debljine 20 cm, za prolaz troslojnog dimnjaka, dimenzije Ø250 mm. Nakon montaže potrebno je dovesti obrub proboja u prvobitno stanje (limnni opšav, silikoniziranje i sl.). Uključiti sav potreban alat i materijal. Sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
17. | Izrada proboja krova debljine 20 cm, za prolaz troslojnog dimnjaka, dimenzije Ø400 mm. Nakon montaže potrebno je dovesti obrub proboja u prvobitno stanje (limnni opšav, silikoniziranje i sl.). Uključiti sav potreban alat i materijal. Sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
18. | Dobava i ugradnja elemenata troslojnog izoliranog dimnjaka Ø350 mm od inox-a, proizvod kao Lim-mont, komplet sa svim potrebnim spojnim, brtvenim i pomoćnim materijalom, Inox + 25 mm mineralne vune + inox:
| Izolir. dim. cijev (L=1000 mm) | kom | 1 |  | 0
| Izolir. protukišna kapa sa zaštitom od vjetra | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
19. | Dobava i ugradnja elemenata troslojnog izoliranog dimnjaka Ø200 mm od inox-a, proizvod kao Lim-mont, komplet sa svim potrebnim spojnim, brtvenim i pomoćnim materijalom, Inox + 25 mm mineralne vune + inox:
| Izolir. dim. cijev (L=1000 mm) | kom | 1 |  | 0
| Izolir. protukišna kapa sa zaštitom od vjetra | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
20. | Dobava i ugradnja elemenata troslojnog izoliranog dimnjaka Ø180 mm od inox-a, proizvod kao Lim-mont, komplet sa svim potrebnim spojnim, brtvenim i pomoćnim materijalom, Inox + 25 mm mineralne vune + inox:
| Izolir. dim. cijev (L=1000 mm) | kom | 2 |  | 0
| Izolir. protukišna kapa sa zaštitom od vjetra | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
21. | Dobava i ugradnja elemenata troslojnog izoliranog dimnjaka Ø80 mm od inox-a, proizvod kao Lim-mont, komplet sa svim potrebnim spojnim, brtvenim i pomoćnim materijalom, Inox + 25 mm mineralne vune + inox:
| Izolir. dim. cijev (L=1000 mm) | kom | 1 |  | 0
| Izolir. protukišna kapa sa zaštitom od vjetra | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
22. | Ishodovanje svih potrebnih atesta za uređaje i opremu, sva potrebna ispitivanja (funkcionalnosti, probe i sl.) od ovlaštenih ustanova do pune pogonske sposobnosti instalacije i uređaja sa svim potrebni ispitivanjima. Mjerenje emisija od ovlaštene i akreditirane ustanove od strane Ministarstva zaštite i okoliša. U cijenu uključeno: davanje uputa o korištenju i održavanju postrojenja; pribavljanje atestne dokumentacije za peglu i sušilicu, ateste dimnjaka, garancijskih listova, kao i sve druge dokumentacije za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku, te dokumentacije potrebne za tehnički pregled.
|  | komplet | 1 |  | 0
23. | Ispitivanje na nepropusnost (konačna tlačna proba cjevovoda zrakom), te ostala potrebna ispitivanja po uputi i uz prisustvo distributera, te ishođenje potrebnih certifikata. | komplet | 1 |  | 0
1.2. | MJERENI DIO PLINA - I FAZA | UKUPNO: |  |  | 0
1. | PLINSKA INSTALACIJA -I FAZA | UKUPNO: |  |  | 0
NAPOMENA: Svi prateći radovi moraju biti izvedeni i ako nisu navedeni u stavkama troškovniku.
Prateće građevinske radove na probijanjima uključiti u gore navedene stavke troškovnika.
Sve zidane površine dovesti u prvobitno stanje.

## grijanje
OBJEKT: POSLOVNA GRAĐEVINA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE – dogradnja i promjena namjene posebnog dijela zgrade (iz servisa i prodaje motornih vozila) u prostor uslužno trgovačke namjene (praonica) i njegovo povezivanje sa susjednim posebnim dijelom uslužno trgovačke namjene (šivanje i prodaja radne odjeće) u jednu funkcionalnu cjelinu
PROJEKT: GLAVNI
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno cijena
Napomena: Sve stavke troškovnika, bez obzira da li je to posebno naglašeno ili ne, odnose se na dobavu i montažu instalacije do potpune pogonske sposobnosti.
STROJARSKE INSTALACIJE
2. | CENTRALNO GRIJANJE - I FAZA
1. | Dobava i ugradnja membranske ekspanzijske posude, proizvod kao Elbi ERCE 12 sa nogama za postavljanje i svim potrebnim spojnim i brtvenim matrijalom do potpune pogonske sposobnosti. U stavku uključiti ventil R 3/4 s kapicom za membransku ekspanzijsku posudu, nazivni tlak PN 10, maks. pogonska temperatura 99°C.
Tip: ERCE 24 CE
Promjer: 320 mm
Visina: 355 mm
Korisni sadržaj maks.: 24 l
Priključak: R 3/4
Maks. pogonska temperatura: 99°C
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja međuspremnika ogrjevne/rashladne vode VPS R 200/1 B, u kombinaciji sa dizalicama topline flexoTHERM/flexoCOMPACT/aroTHERM. Međuspremnik je prikladan za grijanje i aktivno hlađenje te ima \"B\" oznaku energetske učinkovitosti i konstruiran je da sprečava pojavu kondenzata prilikom aktivnog hlađenja. Isključivo podna motaža. Kao dodatni pribor moguće je naručiti izolacijske pokrove za slobodne priključke. Opseg isporuke uz spremnik: 1 uvodnik za osjetnik spremnika VR 10 1 spojni prijelaz za kabel 6 izolacijskih kapica za zatvaranje neiskorištenih priključaka Tehnički podatci Nazivni sadržaj 202 l Vanjski promjer spremnika 600 mm Visina spremnika 1.202 mm Neto težina 44 kg Težina s napunjenom vodom 246 kg Materijal spremnika i priključaka Čelik Područje tlaka vode 0,1 … 0,3 MPa (1,0 … 3,0 bar) Maksimalna radna temperatura 95 ℃ Promjer hidrauličkih priključaka G1\" 1/2 Promjer cijevi osjetnika G1/2 | komplet | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja frekventnih cirkulacijskih pumpa, komplet sa prirubnicama, protuprirubnicama, vijcima i brtvenim materijalom te holenderima za pumpe sa priključcima na navoj, za grijanje i PTV.
a) | (cirkulacija PTV) - TROBRZINSKA,za PTV Q=0,7 m3/h dp=28 kPa MODEL: GRUNDFOS UP 20-14 BXA PM RASPON TEMPERATURE TEKUĆINE: 2 °C ... 95 °C MAKSIMALNI RADNI TLAK: 10 bar CIJEVNI PRIKLJUČAK: 1 1/4 UGRADBENA DULJINA: 180 mm NAZIVNI NAPON: 230 Kućište crpke izrađeno je od mjedi koja ima visoku otpornost na koroziju i odobreno za korištenje sa pitkom vodom.
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | kom | 1 |  | 0
b) | (grijanje) - FREKVENTNA Q=1,8 m3/h dp =78 Pa MODEL: GRUNDFOS MAGNA1 32-100 180 RASPON TEMPERATURE TEKUĆINE: 2 °C ... 110 °C MAKSIMALNI RADNI TLAK: 10 bar CIJEVNI PRIKLJUČAK: 2" UGRADBENA DULJINA: 180 mm NAZIVNI NAPON: 230 Regulacija proporcionalnim tlakom ili konstantnim tlakom, rad s konstantnom krivuljom/konstantnom brzinom, osam svjetlećih polja za prikaz postavki, niska razina buke, maksimalni tlak sustava od 16 bara (PN 16). Senzori diferencijalnog tlaka su ugrađeni u kućištu crpke. Uz crpku se isporučuje izolacijski set crpke za grijanje.
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja prestrujnog ventila NP 6, sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom, s mogućnošću prednamještanja i ručnog namještanja.
| NO20 | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja polaznog i povratnog kolektora za radijatore, komplet s zapornom armaturom (kuglastim ventilima), balansirajućim ventilom na povratu, priključcima, spojnim, brtvenim i nosivim materijalom, odzračnim pipcima te ormarićem za ugradnju u zid.
Ormarić i kolektori proizvod kao ITAP 922MO predviđeni za priključivanje 11 toplinskih krugova-radijatori: - jedan spoj na instalaciju grijanja/hlađenja PE-Xa Ø40x3,7 mm - jedanaest toplinskih krugova s cijevima PE-Xa Ø16x2,0 mm
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | komplet | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja PE-Xa cijevi. PE-Xa cijevi s difuzijskim slojem EVOH (etilen vinil alkohol). Sukladnost s EN ISO 15875 "Plastični cjevovodi sustavi za instalaciju tople i hladne vode - Umreženi polietilen "i ispunjava uvjet za difuziju kisika otpornost prema DIN 4726. Klasa primjene 5 - visokotemperaturni radijatori. Maksimalna temperatura: 90 ° C Temperatura zastoja: 100 ° C Radni tlak 6 bar Klasa požara: E prema DIN EN 13501-1
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
| Uponor Radi cijev PE-Xa PN6 16x2.0mm | m | 550 |  | 0
| Uponor Radi cijev PE-Xa PN6 40x3.7mm | m | 6 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja kuglastih slavina na navoj sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom za ugradnju na instalaciju grijanja, NP 6.
a) | NO32 | kom | 16 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća dimenzija sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom.
| NO32 | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom i radovima, do potpune pogonske sposobnosti.
| NO40 | kom | 6 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja filtera za vodu 1" MS ITAP. Karakteristika:Ženski / muški priključak i kontrolni plug. Tijelo u mesingu. Minimalna i maksimalna radna temperatura: -20 ° C, 110 ° C u odsustvu pare. Filtriranje stupanj: 1/4 "do 2" 500µm; 2 "1/2, 3", 4 "800µm.
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja kontrolnog manometra. ( 0 - 6 bar ) | kom | 4 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja termometra u MS kućištu mjernog područja 0-120°C. | kom | 2 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja slavine za punjenje i pražnjenje. NO20 | kom | 2 |  | 0
14. | Sav potreban pomoćni spojni i brtveni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao brtve, klingerit, kudjelja, firnis, vijci i matice, žica za autogenozavarivanje, kisik, disulpin te materijal koji nije specificiran, sve u potrebnoj količini i kvaliteti. Prateći građevinski radovi koji se mogu pojaviti prilikom izvođenja instalacija. U stavku uključiti sve potrebne građ.radove. | komplet | 1 |  | 0
15. | Ishodovanje svih potrebnih atesta za uređaje i opremu, sva potrebna ispitivanja (funkcionalnosti, probe i sl.) do pune pogonske sposobnosti instalacije i uređaja sa svim potrebni ispitivanjima. U cijenu uključeno: davanje uputa o korištenju i održavanju postrojenja; pribavljanje atestne dokumentacije, garancijskih listova, kao i sve druge dokumentacije za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku, te dokumentacije potrebne za tehnički pregled. Puštanje sustava u pogon od strane ovlaštenog servisera i instalatera, obuka krajnjeg korisnika, podešavanje svih parametara za funkcionalni rad cjelokupne instalacije. | komplet | 1 |  | 0
2. | CENTRALNO GRIJANJE - I FAZA | UKUPNO: |  |  | 0
NAPOMENA: Svi prateći radovi moraju biti izvedeni i ako nisu navedeni u stavkama troškovniku.
Prateće građevinske radove na probijanjima uključiti u gore navedene stavke troškovnika.
Sve zidane površine dovesti u prvobitno stanje.

## ptv
OBJEKT: POSLOVNA GRAĐEVINA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE – dogradnja i promjena namjene posebnog dijela zgrade (iz servisa i prodaje motornih vozila) u prostor uslužno trgovačke namjene (praonica) i njegovo povezivanje sa susjednim posebnim dijelom uslužno trgovačke namjene (šivanje i prodaja radne odjeće) u jednu funkcionalnu cjelinu
PROJEKT: GLAVNI
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno cijena
STROJARSKE INSTALACIJE
3. | PRIPREMA SANITARNE VODE - I FAZA
1. | Dobava i ugradnja kuglastih slavina na navoj sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom NP6.
| NO20 (solarna instalacija) | kom | 2 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja pocinčanih cijevi prema HRN C.B5.225 komplet sa spojnim, pričvrsnim i konzolnim materijalom, za instalaciju sanitarne vode. U cijenu uključena izolacija cjevovoda PTV, izolacijom Tubolit DG proizvod kao "ARMSTRONG", komplet sa svim priborom za lijepljenje, montažu do potpune gotovosti.
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
| NO25 | m | 3 |  | 0
| NO32 | m | 4 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja sigurnosnog ventila sa oprugom te spojnim i brtvenim materijalom, NP 10, za vod PTV. NO 20, tlak otvaranja p = 6 bar | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja troputnog mješajućeg ventila, za ugradnju na instalaciju PTV-a, dimenzije NO25. Izlazna temp. 42°C.
|  | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja membranske ekspanzijske posude, proizvod kao Viessmann Vitoset DD18, sa svim potrebnim spojnim i brtvenim matrijalom do potpune pogonske sposobnosti.
Za instalacije s pitkom vodom, Tip DD18
Maks. pogonski tlak 10,0 bar
Promjer 280 mm
Visina 395 mm
Korisni volumen maks.
13,5 l
Masa 8,0 kg
Priključak G 3/4
Maks. temperatura membrane 70 °C
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja magnetskih akceleratora GAMMA za ugradnju na vod hladne vode i vod recirkulacije (sprečavanje nastajanje kamenca). U cijenu uključen i pripadajući filter sa montažom do pune pogonske sposobnosti. predviđenog za ugradnju na cjevovod, te spojnim i brtvenim materijalom. Materijal : INOX AISI316
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
| GAMMA DN32 | komplet | 1 |  | 0
| GAMMA DN20 | komplet | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja kuglastih slavina na navoj sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom za ugradnju na instalaciju potrošne tople vode, NP 10.
| NO25 | kom | 5 |  | 0
| NO20 | kom | 3 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom za ugradnju na instalaciju potrošne tople vode, NP 10.
| NO20 | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća dimenzija sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom za ugradnju na instalaciju potrošne tople vode, NP 10.
| NO25 | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja regulatora pritiska, sa manometrom, na strani hladne vode na navoj. Područje regulacije od 1-6 bar. | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja opružnog sigurnosnog ventila DN 20 za spremnik potrošne vode. Tlak otvaranja ventila 8,7 bar. Tip ventila kao SPO SVO-N DN 20 | kom | 1 |  | 0
12. | Sav potreban pomoćni spojni i brtveni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao brtve, klingerit, kudjelja, firnis, vijci i matice, žica za autogenozavarivanje, kisik, disulpin te materijal koji nije specificiran, sve u potrebnoj količini i kvaliteti. Prateći građevinski radovi koji se mogu pojaviti prilikom izvođenja instalacija. U stavku uključiti sve potrebne građ.radove.
|  | kompl. | 1 |  | 0
13. | Ishodovanje svih potrebnih atesta za uređaje i opremu, sva potrebna ispitivanja (funkcionalnosti, probe i sl.) do pune pogonske sposobnosti instalacije i uređaja sa svim potrebni ispitivanjima. U cijenu uključeno: davanje uputa o korištenju i održavanju postrojenja; pribavljanje atestne dokumentacije, garancijskih listova, kao i sve druge dokumentacije za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku, te dokumentacije potrebne za tehnički pregled. Puštanje sustava u pogon od strane ovlaštenog servisera i instalatera, obuka krajnjeg korisnika, podešavanje svih parametara za funkcionalni rad cjelokupne instalacije. | komplet | 1 |  | 0
3. | PRIPREMA SANITARNE VODE - I FAZA | UKUPNO: |  |  | 0

## VENTILACIJA
OBJEKT: POSLOVNA GRAĐEVINA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE – dogradnja i promjena namjene posebnog dijela zgrade (iz servisa i prodaje motornih vozila) u prostor uslužno trgovačke namjene (praonica) i njegovo povezivanje sa susjednim posebnim dijelom uslužno trgovačke namjene (šivanje i prodaja radne odjeće) u jednu funkcionalnu cjelinu
PROJEKT: GLAVNI
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno cijena
Napomena: Sve stavke troškovnika, bez obzira da li je to posebno naglašeno ili ne, odnose se na dobavu i montažu instalacije do potpune pogonske sposobnosti.
STROJARSKE INSTALACIJE
4. | VENTILACIJA - I FAZA
1. | Dobava i ugradnja ventilatora za kanalnu ugradnju s nepovratnom klapnom, samogasivom termoplastičnom smolom i dvobrzinskim AC motorom. Komplet sa protukišnom kapom Ø200.
Proizvod kao VORTICE Lineo 150 VO sljedećih karakteristika:
Protok zraka: 300 m3/h
Pad tlaka: 205 Pa
Napon: 220 V, 1˜, 50 Hz,
Snaga: 58 W
Nivo zvučnog tlaka, Lpa3m=41,4 dB
Uz ventilator se isporučuju slijedeći elementi:
Elektronički brzinski regulator VORTICE C1.5, maksimalnog
opterećenja 1,5 A
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | kom | 2 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja odsisnog ventilatora za ugradnju na zid sa automatskim zatvaranjem i direktnim ispuhivanjem, te s nepovratnom klapnom (za odsisavanje zraka iz WC-a) sa spojem na odsisnu vertikalu Ф 100 koja završava na krovu.U cijenu uključiti i elektronički brzinski regulator VORTICE C1.5, maksimalnog opterećenja 1,5 A, te protukišnu kapu.
Proizvod kao Vortice Vort Quadro Micro 80 Karakteristike ventilatora: - količina zraka: Vzr =80 m3/h - statički tlak: Δpst=265 Pa - razina buke: Lp = 37 dB U cijenu ulazi odgovarajući regulator.
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja odsisnog ventilatora za ugradnju na zid sa automatskim zatvaranjem i direktnim ispuhivanjem, te s nepovratnom klapnom (za odsisavanje zraka iz strojarnice) sa spojem na odsisnu vertikalu Ф 100 koja završava na krovu.U cijenu uključiti i elektronički brzinski regulator VORTICE C1.5, maksimalnog opterećenja 1,5 A, te protukišnu kapu.
Proizvod kao Vortice Vort Quadro Medio
Protok zraka: 150 m3/h
Pad tlaka: 160 Pa
Napon: 220 V, 1˜, 50 Hz,
Snaga: 23 W
Nivo zvučnog tlaka, Lpa3m= 39,4 dB
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja odsisnih zračni ventila izrađenih od čeličnog lima i plastificiranih u bijelo RAL 9010 debljine 60 μm. Sastoji se od vanjskog prstena s brtvom, središnjeg diska s navojnom šipkom i ugradbenog okvira. Regulacija protoka zraka vrši se zakretanjem središnjeg diska.
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
proizvod kao Trox LVS/100/G1
|  | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja tlačno/odsisne ventilacijske rešetke sa jednim redom lamela. Rešetka je izrađena iz vučenih aluminijskih profila, prethodno elektro polirano i eloksirano. U kompletu s ugradbenom ramom za ugradnju.
Proizvod kao Trox tip kao AT-AG/525X225
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | kom | 2 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja tlačno/odsisne ventilacijske rešetke sa jednim redom lamela. Rešetka je izrađena iz vučenih aluminijskih profila, prethodno elektro polirano i eloksirano. U kompletu s ugradbenom ramom za ugradnju.
Proizvod kao Trox tip kao AT-AG/425X125
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja tlačno/odsisne ventilacijske rešetke sa jednim redom lamela. Rešetka je izrađena iz vučenih aluminijskih profila, prethodno elektro polirano i eloksirano. U kompletu s ugradbenom ramom za ugradnju.
Proizvod kao Trox tip kao AT-AG/225X75
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | kom | 2 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja protukišne žaluzine tip kao Vortice D.10. U kopmletu sa ramom i svim potrebnim za ugradnju.
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | kom | 2 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja ventilacijskih kanala izrađenih od pocinčanog lima uključujući sve prijelazne komade, regul. Zaklopke, koljena i skretne lopatice te potreban ovjesni i brtveni materijal. Kanale izraditi prema DIN 24190. Debljinu lima uzeti prema tabeli uz detalj kanala. U jediničnu cijenu su uključene C i T spojnice te prirubnice. Kanali su izolirani sa izolacijom sa parnom branom debljine 6 mm. Dimenzije kanala kao u nacrtima. Obračun se vrši po kg kanala.
|  | kg | 225 |  | 0
9. | Izrada proboja krova debljine 20 cm, za prolaz ventilacijskog kanala, prosječne dimenzije Ø150 mm. Nakon montaže potrebno je dovesti obrub proboja u prvobitno stanje (limnni opšav, silikoniziranje i sl.). Uključiti sav potreban alat i materijal. Sve komplet. | komplet | 6 |  | 0
10. | Izrada proboja krova debljine 20 cm, za prolaz ventilacijskog kanala, dimenzije Ø350 mm. Ugradnja limene protukišne kape za zaštitu prodora prije nego se u II fazi ugradi kanal. Nakon montaže potrebno je dovesti obrub proboja u prvobitno stanje (limnni opšav, silikoniziranje i sl.). Uključiti sav potreban alat i materijal. Sve komplet. | komplet | 1 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja ventilacijskih kanala izrađenih od pocinčanog lima uključujući sve prijelazne komade, regul. Zaklopke, koljena i skretne lopatice te potreban ovjesni i brtveni materijal. Kanale izraditi prema DIN 24190. Debljinu lima uzeti prema tabeli uz detalj kanala. U jediničnu cijenu su uključene C i T spojnice te prirubnice. Kanali su izolirani sa izolacijom sa parnom branom debljine 6 mm. Dimenzije kanala kao u nacrtima. Obračun se vrši po kg kanala.
|  | kg | 225 |  | 0
12. | Ishodovanje svih potrebnih atesta za uređaje i opremu, sva potrebna ispitivanja (funkcionalnosti, probe i sl.) do pune pogonske sposobnosti instalacije i uređaja sa svim potrebni ispitivanjima. U cijenu uključeno:mjerenje buke, davanje uputa o korištenju i održavanju postrojenja; pribavljanje atestne dokumentacije, garancijskih listova, kao i sve druge dokumentacije za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku. | komplet | 1 |  | 0
13. | Puštanje u pogon, ispitivanje kanalske mreže na nepropusnost, balansiranje mreže uz podešavanje istrujnih i odvodnih otvora.Mjerenje režima strujanja zraka u prostoriji i količine protoka zraka uz izdavanje atesta o izvršenim mjerenjima.
|  | kom | 1 |  | 0
4. | VENTILACIJA - I FAZA | UKUPNO: |  |  | 0

## KLIMAUREĐAJI
OBJEKT: POSLOVNA GRAĐEVINA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE – dogradnja i promjena namjene posebnog dijela zgrade (iz servisa i prodaje motornih vozila) u prostor uslužno trgovačke namjene (praonica) i njegovo povezivanje sa susjednim posebnim dijelom uslužno trgovačke namjene (šivanje i prodaja radne odjeće) u jednu funkcionalnu cjelinu
PROJEKT: GLAVNI
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno cijena
Napomena: Sve stavke troškovnika, bez obzira da li je to posebno naglašeno ili ne, odnose se na dobavu i montažu instalacije do potpune pogonske sposobnosti.
STROJARSKE INSTALACIJE
5. | KLIMA UREĐAJI
1. | Dobava i ugradnja vanjske jedinice multi split sustava, s radnom tvari R-32, za spajanje do 4 unutarnjih jedinica, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu.
Kao proizvod Daikin tip: 4MXM80N
Slijedećih tehničkih karakteristika:
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)
Napomena: Podaci o sezonskoj učinkovitosti odnose se na najnepovoljniju multi primjenu
Hlađenje:
Qh (maks./nom.) = 9,79/8,0 kW
SEER= 8,55/6,96
Pdesign (maks./min.)= 8,0/3,0 kW
Oznaka energetske učinkovitosti: A+++/A++
Grijanje:
Qg (maks./nom.) = 11,53/9,6 kW
SCOP= 4,80/3,87
Pdesign (maks./min.)= 6,23/3,27 kW
Oznaka energetske učinkovitosti: A++/A
Protok zraka hlađenje: 24,1 – 49.1 m3/min
Protok zraka grijanje: 24,1 – 47,8 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 48 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 49 dBA
Nivo zvučne snage: 61 dB(A)
Dimenzije: 868 x 320 mm ; h = 734 mm
Težina: 67 kg
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 25 m, od toga visinski 15 m.
Priključak R-32: tekuća faza: 6,35x4 mm
Priključak R-32: plinovita faza: 9,5x1 mm
Priključak R-32: plinovita faza: 12,7x1 mm
Priključak R-32: plinovita faza: 15,9x2 mm
Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C
Radno područje: grijanje: od -15 do 18°C
Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja vanjske jedinice multi split sustava, s radnom tvari R-32, za spajanje do 3 unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu.
Kao proizvod Daikin tip: 3MXM68N
Slijedećih tehničkih karakteristika:
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)
Napomena: Podaci o sezonskoj učinkovitosti odnose se na najnepovoljniju multi primjenu
Hlađenje:
Qh (maks./nom.) = 8,74/6,8 kW
SEER= 8,54/7,29
Pdesign (maks./min.)= 6,80/3,00 kW
Oznaka energetske učinkovitosti: A+++/A++
Grijanje:
Qg (maks./nom.) = 11,10/8,6 kW
SCOP= 4,34/3,83
Pdesign= 5,30/3,80 kW
Oznaka energetske učinkovitosti: A+/A
Protok zraka hlađenje: 24,1 – 46,5 m3/min
Protok zraka grijanje: 24,1 – 43,8 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 48 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 48 dBA
Nivo zvučne snage: 61 dB(A)
Dimenzije: 868 x 320 mm ; h = 734 mm
Težina: 62 kg
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 25 m, od toga visinski 15 m.
Priključak R-32: tekuća faza: 6,35x3 mm
Priključak R-32: plinovita faza: 9,5x1 mm
Priključak R-32: plinovita faza: 12,7x2 mm
Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C
Radno područje: grijanje: od -15 do 18°C
Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | komplet | 2 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja monosplit sustava.
Unutarnja split jedinica kazetne izvedbe s donjom ukrasnom maskom za kružno istrujavanje zraka u 360º, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Vrlo mala ugradbena visina jedinice omogućava ugradnju i kod malih raspoloživih visina spuštenog stropa. Jedinica je opremljena ventilatorom, 3-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj je standardno opremljen crpkom za kondenzat visine dobave od 850 mm.
Vanjska jedinica split sustava, namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-32.
proizvod kao FCAG60A+RXM60M9+BYCQ140DW+WR
Zajedničke tehničke karakteristike sustava:
Nazivna učinkovitost (hlađenje 35°C/27°C, grijanje 7°C/20°C)
Hlađenje:
Qh = 5,7 kW
EER= 3,31
Oznaka energetske učinkovitosti: A
N = 1,72 kW / 230 V - 50 Hz
Grijanje:
Qg = 7,0 kW (1,7 - 7,0)
COP= 3,38
Oznaka energetske učinkovitosti: C
N = 2,07 kW / 230 V - 50 Hz
Godišnja potrošnja: 862 kWh
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)
Hlađenje:
Pdesign= 5,70 kW
SEER= 6,4
Oznaka energetske učinkovitosti: A++
Godišnja potrošnja energije: 312 kWh
Grijanje:
Pdesign= 4,71 kW
SCOP: 4,20
Oznaka energetske učinkovitosti: A+
Godišnja potrošnja energije: 1.569 kWh
Unutarnja jedinica:
Kao proizvod Daikin tip: FCAG60A
Protok zraka hlađenje: 8,7 - 13,6 m3/min
Protok zraka grijanje: 8,7 - 13,6 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 28 - 33 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 28 - 33 dBA
Nivo zvučnog snage: 51 dB(A)
Dimenzije: 840 x 840 mm ; h = 204 mm
Težina: 19 kg
Boja kućišta: -
Uz stavku potrebno je naručiti dekorativan panel kao proizvod Daikin tip: BYCQ140D7W1 (uključeno u cijenu seta)
Boja: Čisto bijelo (RAL 9010)
Dimenzije vxšxd: 50 x 950 x 950 mm
Težina: 5,4 kg
Vanjska jedinica:
Kao proizvod Daikin tip: RXM60M9
Slijedećih teh. karakteristika:
Protok zraka: hlađenje: 50,4 m3/min
Protok zraka: grijanje: 40,4 m3/min
Nivo zvučne snage: 63 dBA
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 48 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 49 dBA
Dimenzije: 825 x 300 mm ; h = 735 mm
Težina: 47 kg
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 30 m, od toga visinski 20 m.
Priključak R32: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R32: plinovita faza: 12,7 mm
Napajanje : 220 - 240 V / 50 Hz ~1
Stavka uključuje žičani daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom.
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | komplet | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja unutarnje split jedinice kazetne izvedbe s donjom ukrasnom maskom za kružno istrujavanje zraka u 360º, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Vrlo mala ugradbena visina jedinice omogućava ugradnju i kod malih raspoloživih visina spuštenog stropa. Jedinica je opremljena ventilatorom, 3-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj je standardno opremljen crpkom za kondenzat visine dobave od 850 mm.
FCAG35A+BYCQ140D7W1+WR
Tehničke karakteristike uređaja:
Kao proizvod Daikin tip: FCAG35A
Okvirna nazivna učinkovitost (hlađenje 35°C/27°C, grijanje 7°C/20°C)
Qh = 3,4 kW (1,3 - 4,0)
Qg = 4,2 kW (1,3 - 5,2)
Protok zraka hlađenje: 8,7 - 12,5 m3/min
Protok zraka grijanje: 8,7 - 12,5 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 27 - 31 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 27 - 31 dBA
Nivo zvučnog snage: 49 dB(A)
Dimenzije: 840 x 840 mm ; h = 204 mm
Težina: 18 kg
Boja kućišta: -
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 9,52 mm
Uz stavku potrebno je naručiti dekorativan panel kao proizvod Daikin tip: BYCQ140D7W1 no on je uključen u cijenu.
Boja: Čisto bijelo (RAL 9010)
Dimenzije vxšxd: 50 x 950 x 950 mm
Težina: 5,4 kg
Stavka uključuje žičani daljinski upravljač.
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | komplet | 2 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja unutarnje split jedinice kazetne izvedbe s donjom ukrasnom maskom za kružno istrujavanje zraka u 360º, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Vrlo mala ugradbena visina jedinice omogućava ugradnju i kod malih raspoloživih visina spuštenog stropa. Jedinica je opremljena ventilatorom, 3-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj je standardno opremljen crpkom za kondenzat visine dobave od 850 mm.
FCAG50A+BYCQ140D7W1+WR
Tehničke karakteristike uređaja:
Kao proizvod Daikin tip: FCAG50A
Okvirna nazivna učinkovitost (hlađenje 35°C/27°C, grijanje 7°C/20°C)
Qh = 5,0 kW (1,7 - 5,3)
Qg = 6,0 kW (1,7 - 6,0)
Protok zraka hlađenje: 8,7 - 12,6 m3/min
Protok zraka grijanje: 8,7 - 12,6 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 27 - 31 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 27 - 31 dBA
Nivo zvučnog snage: 49 dB(A)
Dimenzije: 840 x 840 mm ; h = 204 mm
Težina: 19 kg
Boja kućišta: -
Priključak R410A: tekuća faza: 6,35 mm
Priključak R410A: plinovita faza: 12,7 mm
Uz stavku potrebno je naručiti dekorativan panel kao proizvod Daikin tip: BYCQ140D7W1 no on je uključen u cijenu.
Boja: Čisto bijelo (RAL 9010)
Dimenzije vxšxd: 50 x 950 x 950 mm
Težina: 5,4 kg
Stavka uključuje žičani daljinski upravljač.
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | komplet | 2 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja osnovnog žičanog daljinskog upravljača (spaja se na P1/P2 terminal)
Dobava i montaža dodatnog žičanog daljinskog upravljača za Split unutarnje jedinice. Priključuje se na S21 port. Proizvod kao BRC073A1. Komplet sa kabelom od 3m s konektorom tip kao BRCW901A03.
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | kom | 2 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. Toplinska izolacija cijevi rashladnog medija s parnom branom. Izolacija mora biti negoriva. U kompletu sa ljepilom, ljepljivom trakom i ostalim potrebnim materijalom. Izolacija za koljena i fazonske komade se izraduje prilikom montaže.
| Φ 6,4 | m | 52 |  | 0
| Φ 9,5 | m | 22 |  | 0
| Φ 12,7 | m | 30 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondenzata, sa svim potrebnim spojnim, brtvenim materijalom i ovjesnim priborom. Obračun po m, sljedećih dimenzija :
a) | Φ32 mm | m | 26 |  | 0
b) | Φ50 mm | m | 9 |  | 0
9. | Dobava i montaža sifona s kuglicom nazivne priključne dimenzije DN 32. | kom | 2 |  | 0
10. | Dobava rashladnog medija R410A: | kg | 5 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja revizijskih otvora 450 x 450 mm s vratašcima u spuštenom stropu za mogućnost pristupanju za potrebe servisiranja unutarnjih kanalnih jedinica, komplet s brtvljenjem protiv ulaska vlage u spušteni strop. Otvori moraju biti dimenzija dostatnih za mogućnost vađenja unutarnjih jedinica. Otvor s vratima mora biti iste boje kao i spušteni strop, te ga je potrebno izraditi na način kako bi se postigla minimalna vizualna uočljivost diskontinuiteta spuštenog stropa. | komplet | 5 |  | 0
12. | Puštanje u pogon SPLIT sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija. | komplet | 3 |  | 0
13. | Ishodovanje svih potrebnih atesta za uređaje i opremu, sva potrebna ispitivanja (funkcionalnosti, probe i sl.) do pune pogonske sposobnosti instalacije i uređaja sa svim potrebni ispitivanjima. U cijenu uključeno: mjerenje buke, mikroklime, davanje uputa o korištenju i održavanju postrojenja; pribavljanje atestne dokumentacije, garancijskih listova, kao i sve druge dokumentacije za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku. | komplet | 1 |  | 0
14. | El. kabel 5x1.5mm2 uvučen u PVC bužir Φ 16 za električno spajanje unutarnjih i vanjskih jedinica. Svi prateći elektro radovi i materijali (pomoćni i potrošni) potrebni za ožičenje svih strojarskih elemenata. Stavka ne uključuje napajanje. Prateći građevinski radovi koji se mogu pojaviti prilikom izvođenja instalacija, proboji vanjskog zida, unutarnjih zidova i međukatne konstrukcije, pregrada, za vođenje instalacije ili kondenzata, izrada potrebnih šliceva u zidovima i sl. sa naknadnim krpanjem nakon polaganja cijevi - šlicevi se zatvaraju mortom i zaglade. Pragovi i vodilice za vođenje instalacija van zidova, prema pravilima struke. Potrošni materijal, vijci, tiple. U stavku uključiti sve potrebne građ.radove | m | 52 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja nosača za postavljanje vanjskih jedinica, izrađeno iz čeličnih U profila antikorozivno zaštićeno, cca 20 kg. U stavku uključiti antivibracijske podloške. Vijci za montažu vanjske i unutarnje jedinice, gumeni podmetači za vanjsku jedinicu. Sa svim potrebnim potrošnim, pričvrsnim, motažnim, brtvenim i spojim materijaloim i radovima, do potpune pogonske sposobnosti. | komplet | 1 |  | 0
5. | KLIMA UREĐAJI | UKUPNO: |  |  | 0
NAPOMENA: Svi prateći radovi moraju biti izvedeni i ako nisu navedeni u stavkama troškovniku.
Prateće građevinske radove na probijanjima uključiti u gore navedene stavke troškovnika.
Sve zidane površine dovesti u prvobitno stanje.

## SOLAR
OBJEKT: POSLOVNA GRAĐEVINA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE – dogradnja i promjena namjene posebnog dijela zgrade (iz servisa i prodaje motornih vozila) u prostor uslužno trgovačke namjene (praonica) i njegovo povezivanje sa susjednim posebnim dijelom uslužno trgovačke namjene (šivanje i prodaja radne odjeće) u jednu funkcionalnu cjelinu
PROJEKT: GLAVNI
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno cijena
STROJARSKE INSTALACIJE
6. | SOLARNA PRIPREMA PTV- I FAZA
1. | Dobava i ugradnja spojnog seta za povezivanje tip kao auroFLOW VMS 70 s bakrenom cijevi (G 3/4 x 22/18)
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja montažne šine za auroTHERM VFK za montažu VFK V kolektora na ravni krov - aluminijska, eloksirana, crne boje - set se sastoji od dvije šine
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | kom | 12 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja okvira za montažu VFK V kolektora na ravni krov, s mogućnošću odabira kuta nagiba 30°, 45° i 60° - za prvi kolektor nephodno je naručiti 2 okvira - za svaki daljnji kolektor naručuje se po 1 okvir - dodatno se naručuje montažna šina - okvir se isporučuje bez vijaka za učvršćenje
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | kom | 16 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja vijaka za direktno učvršćenje okvira u predviđeno postolje - 2 vijka s maticom M10 u sklopu pakiranja - ukupan broj setova vijaka treba odgovarati ukupnom broju okvira za montažu
|  | kom | 16 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi, za cjevovod solarnog kruga. Stavka uključuje fazonske komade, koljena, ovijesni i pričvrsni materijal.
| Ø 28x1,2 | m | 20 |  | 0
6. | Izoliranje cjevovoda fleksibilnom toplinskom izolacijom, otporna na visoke temperature, sa dodatnom zaštitnom folijom za dodatnu mehaničku zaštitu, klase gorivosti B2-normalno zapaljiv (DIN 4102 T1), otporno na UV zrake. Koeficijent toplinske vodljivosti l<0,038 W/mK kod 0°C (EN 12667-DIN 52612), l<0,042 W/mK kod 40°C (EN- ISO 8497-DIN 52613), u omotu aluminijskog lima za vanjsku ugradnju
Koeficijent parodifuznosti m>4.000 (EN 13469-DIN 4102 B1), za radne temperature t= -50 do +150 (+175) °C, otporno na UV zračenje, bez CFC-a.
Stavka uključuje u potrebnoj količini sredstvo za čišćenje spojeva, ljepilo HT625, samoljepljive trake.
Vanjski cjevovod potrebno dodatno zaštititi od atmosferskih utjecaja (obloga Al lima sa silikoniranjem spojeva) - u duljini od 34 metra.
Proizvod kao: Armacell, Švicarska Tip: HT/Armaflex-S
Ø 28x1,2
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | m | 20 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja priključnog seta za ekspanzijsku posudu postavljenu na podu kotlovnice | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja armature za punjenje. Za ispiranje, punjenje i pražnjenje instalacije. S vijčanim spojkama sa steznim prstenom (22 mm). | kom | 2 |  | 0
9. | Montaža navedenog materijala do potpune pogonske gotovosti. U montaži obuhvatiti sve pomoćne radove, izradu skela i radnih platformi potrebnih za montažu, tlačnu probu vodom pod pritiskom 1,5 x radni pritisak, funkcionalnu pro-bu s medijima radne temperature, probni pogon, regulaciju uređaja i kompletne instalacije, obučavanje korisnika za rad s instalacijom, izradu uputstava za rad i održavanje, izradu projekta izvedenog stanja, pripremno-završne radove, izdavanje jamstava i atestne dokumentacije. U cijenu uključiti upotrebu skele za visinu od 5 m. | kompl. | 1 |  | 0
6. | SOLARNA PRIPREMA PTV- I FAZA | UKUPNO: |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
OBJEKT: POSLOVNA GRAĐEVINA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE – dogradnja i promjena namjene posebnog dijela zgrade (iz servisa i prodaje motornih vozila) u prostor uslužno trgovačke namjene (praonica) i njegovo povezivanje sa susjednim posebnim dijelom uslužno trgovačke namjene (šivanje i prodaja radne odjeće) u jednu funkcionalnu cjelinu
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO
1. | PLINSKA INSTALACIJA -I FAZA | 0
2. | CENTRALNO GRIJANJE - I FAZA | 0
3. | PRIPREMA SANITARNE VODE - I FAZA | 0
4. | VENTILACIJA - I FAZA | 0
5. | GRIJANJE / HLAĐENJE | 0
6. | SOLARNA PRIPREMA PTV- I FAZA | 0
| SVEUKUPNO ZA I FAZU: | 0
Izradili: Ivana Barić Bistričić dipl.ing.str.