## PL.INSTALACIJA
OBJEKT: POSLOVNA GRAĐEVINA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE – dogradnja i promjena namjene posebnog dijela zgrade (iz servisa i prodaje motornih vozila) u prostor uslužno trgovačke namjene (praonica) i njegovo povezivanje sa susjednim posebnim dijelom uslužno trgovačke namjene (šivanje i prodaja radne odjeće) u jednu funkcionalnu cjelinu
FAZA: ZAVRŠNA- OPREMANJE
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno cijena
Napomena:
Izvođač radova dužan je ponuditi svu opremu prema tipu i proizvođačima definiranim stavkama troškovnika. Ako proizvođač nudi zamjensku opremu dužan je uz ponudu sa opremom prema troškovniku, u zasebnom troškovniku dati ponudu zamjenske opreme sa navedenim tehničkim karakteristikama te opreme.
Sve stavke troškovnika, bez obzira da li je to posebno naglašeno ili ne, odnose se na dobavu i montažu instalacije do potpune pogonske sposobnosti.
1. | PLINSKA INSTALACIJA / MJERENI DIO PLINA - II FAZA/UGRADNJA OPREME
1. | Pražnjenje kompletne plinske instalacije uz kontrolirano ispuštanje u atmosferu uz praćenje smjese da ne bi došlo do eksplozije (na mjestu ispuštanja onemogućiti bilo kakvo stvaranje eksplozivne smjese i dodirom sa iskrom ili izvorom paljenja). Inertizacija postojeće plinske instalacije sa dušikom (ispiranje).
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja atestiranih plinskih cijevi prema HRN C.B5.225 (DIN 2440) sa svim spojnim, brtvenim i konzolnim materijalom. Međuprostor između zaštitne cijevi i plinske cijevi treba biti zapunjen suhom masom (smola, katranizirano uže, bitumen ili sl.). U cijenu su uključene cijevne čahure (zaštitne cijevi) za prolaz kroz zidove i stropove. Obračun za cijevi po metru dužnom.
U cijenu uključiti također ugradnju hilzni na prolazu plinskih cijevi kroz zidove.
| NO 20 | m | 24 |  | 0
3. | Čišćenje i miniziranje cjevovoda dvostrukim premazom temeljne boje. Ukopani dio izolirati dvostrukim slojem dekorodal trake. | m | 24 |  | 0
4. | Završno bojanje plinske instalacije žutom uljnom bojom. | m | 24 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja flexibilnog crijeva, AISI 316L/304, DN 20, duljine 40 cm, za pl. trošila.
|  | kom | 3 |  | 0
6. | Radovi na spajanju na postojeću plinsku instalaciju DN20 zbog spajanja novog plinskog trošila, komplet sa svim spojnim i brtvenim materijalom. Komplet sa demontažom postojećih plinskih ventila DN20 i njihova ponovna ugradnja na novoj poziciji. | komplet | 3 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja vertikale dimnjaka od elemenata proizvod kao "JEREMIAS" sistem DW-Eco-Titan-Al unutarnjeg promjera Ø 180 mm, sukladno normama HRN EN 1856-1, T 200 P1-W-V2-L99050 O00 Dimovodni sistem Dw Eco Titan Al je duplostijeni sistem dimnjaka od nehrđajućeg čelika za rad svih vrsta modernih ložišta plinskog trošila, trošila na tekuće gorivo,sve vrste kondenzacijskih trošila u podtlaku, u suhom ili vlažnom načinu rada te s unutrašnjom brtvom i za ložišta u u nadtlaku (do 200 Pa). oznake čelika 1.4571(1.4404) ili 1.4539 debljine materijala 0,5 mm i izolacijom 25 mm. Homogena izolacijska obloga od 25 mm visokokvalitetne, čvrste mineralne vune s 120 kg/kubnom metru garantirana gustoća koja je kontinuirana izolacija: bez toplinskih mostova između metalnih obloga odnosno dvije stijenke. 60 mm usadni spoj + široka obujmica 70 mm kao rezultat daju iznimno veliku čvrstoću spojeva naročito kod horizontalnih dijelova. Komplet sa podesivim zidnim držačem i brtvama.
| Početni element sa ispustom kondenzata | kom | 2 |  | 0
| Dimovodne cijevi 1000 mm | kom | 10 |  | 0
| Dimovodne cijevi 500 mm | kom | 4 |  | 0
| Element s RO za kontrolu i čišćenje | kom | 2 |  | 0
| Završni komad | kom | 2 |  | 0
| Zidni držač podesiv | kom | 4 |  | 0
| Priključni T komad 87° | kom | 2 |  | 0
| Protukišna kapa | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
8. | Dobava i ugradnja vertikale dimnjaka od elemenata proizvod kao "JEREMIAS" sistem DW-Eco-Titan-Al unutarnjeg promjera Ø 130 mm, sukladno normama HRN EN 1856-1, T 200 P1-W-V2-L99050 O00 Dimovodni sistem Dw Eco Titan Al je duplostijeni sistem dimnjaka od nehrđajućeg čelika za rad svih vrsta modernih ložišta plinskog trošila, trošila na tekuće gorivo,sve vrste kondenzacijskih trošila u podtlaku, u suhom ili vlažnom načinu rada te s unutrašnjom brtvom i za ložišta u u nadtlaku (do 200 Pa). oznake čelika 1.4571(1.4404) ili 1.4539 debljine materijala 0,5 mm i izolacijom 25 mm . Homogena izolacijska obloga od 25 mm visokokvalitetne, čvrste mineralne vune s 120 kg/kubnom metru garantirana gustoća koja je kontinuirana izolacija: bez toplinskih mostova između metalnih obloga odnosno dvije stijenke. 60 mm usadni spoj + široka obujmica 70 mm kao rezultat daju iznimno veliku čvrstoću spojeva naročito kod horizontalnih dijelova. Komplet sa podesivim zidnim držačem i brtvama.
| Početni element sa ispustom kondenzata | kom | 1 |  | 0
| Dimovodne cijevi 1000 mm | kom | 5 |  | 0
| Dimovodne cijevi 500 mm | kom | 2 |  | 0
| Element s RO za kontrolu i čišćenje | kom | 1 |  | 0
| Završni komad | kom | 1 |  | 0
| Zidni držač podesiv | kom | 2 |  | 0
| Priključni T komad 87° | kom | 1 |  | 0
| Protukišna kapa | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
9. | Dobava i ugradnja krutog jednostijenog spojnog elementa, otpornog na gorenje čađe, proizvod kao "JEREMIAS" sistem EW-VH Ø 110 mm. Spojni priključak dimovoda od industrijski proizvedenih jednostijenih elemenata za suhi režim rada standardnih ložišta na ulje, plin ili kaminske peći/peći na kruta goriva do dimnjaka/dimovoda. Proizvodnju prati vanjski neovisni institut, vlastitom kontrolom osigurava se pridržavanje konstantne kvalitete. Sistem dimovoda od visoko legiranog nehrđajućeg čelika, broj materijala 1.4404. Debljina stijenke dimovodnih cijevi 0,5 mm / oblikovanih elemenata 0,6 mm. Uzdužni šavovi vareni WIG postupkom bez dodatka. Jačina materijala nudi optimalnu sigurnost od savijanja i uleknuća. Uvučeni utični spoj, bez obujmica. Maksimalna radna temperatura 400°C, testirano na pokusu izgaranja kod temperature od 1000°C.
| dimovodna cijev 1000 mm | kom | 2 |  | 0
| dimovodna cijev 500 mm | kom | 1 |  | 0
| klizni element 320 - 480 mm | kom | 1 |  | 0
| revizijski element 500 mm | kom | 1 |  | 0
| koljeno 87° | kom | 1 |  | 0
| obujmica za priključak na stroj za glačanje | kom | 1 |  | 0
| proširenje Ø110/130 | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
10. | Dobava i ugradnja krutog jednostijenog spojnog elementa, otpornog na gorenje čađe, proizvod kao "JEREMIAS" sistem EW-VH Ø 160 mm. Spojni priključak dimovoda od industrijski proizvedenih jednostijenih elemenata za suhi režim rada standardnih ložišta na ulje, plin ili kaminske peći/peći na kruta goriva do dimnjaka/dimovoda. Proizvodnju prati vanjski neovisni institut, vlastitom kontrolom osigurava se pridržavanje konstantne kvalitete. Sistem dimovoda od visoko legiranog nehrđajućeg čelika, broj materijala 1.4404 (316L). Debljina stijenke dimovodnih cijevi 0,5 mm / oblikovanih elemenata 0,6 mm. Uzdužni šavovi vareni WIG postupkom bez dodatka. Jačina materijala nudi optimalnu sigurnost od savijanja i uleknuća. Uvučeni utični spoj, bez obujmica. Maksimalna radna temperatura 400°C, testirano na pokusu izgaranja kod temperature od 1000°C.
| dimovodna cijev 1000 mm | kom | 5 |  | 0
| dimovodna cijev 500 mm | kom | 3 |  | 0
| klizni element 320 - 480 mm | kom | 2 |  | 0
| revizijski element 500 mm | kom | 2 |  | 0
| koljeno 87° | kom | 2 |  | 0
| obujmica za priključak na sušilicu | kom | 2 |  | 0
| proširenje Ø160/180 | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
11. | Ispitivanje na nepropusnost (konačna tlačna proba cjevovoda zrakom), te ostala potrebna ispitivanja po uputi i uz prisustvo distributera, te ishođenje potrebnih certifikata. | komplet | 1 |  | 0
12. | Puštanje plinovoda u rad. Punjenje instalacije plinom uz kontrolu nepropusnosti spojnih mjesta, putem instrumenta ”Gas-tec”. | komplet | 1 |  | 0
13. | Ishodovanje svih potrebnih atesta za uređaje i opremu, sva potrebna ispitivanja (funkcionalnosti, probe i sl.) od ovlaštenih ustanova do pune pogonske sposobnosti instalacije i uređaja sa svim potrebni ispitivanjima. Mjerenje emisija od ovlaštene i akreditirane ustanove od strane Ministarstva zaštite i okoliša. U cijenu uključeno: davanje uputa o korištenju i održavanju postrojenja; pribavljanje atestne dokumentacije za peglu i sušilicu, ateste dimnjaka, garancijskih listova, kao i sve druge dokumentacije za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku, te dokumentacije potrebne za tehnički pregled.
|  | komplet | 1 |  | 0
1. | PLINSKA INSTALACIJA / MJERENI DIO PLINA - II FAZA/UGRADNJA OPREME | UKUPNO: |  |  | 0
NAPOMENA: Svi prateći radovi moraju biti izvedeni i ako nisu navedeni u stavkama troškovniku.
Prateće građevinske radove na probijanjima uključiti u gore navedene stavke troškovnika.
Sve zidane površine dovesti u prvobitno stanje.

## VENTILACIJA
OBJEKT: POSLOVNA GRAĐEVINA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE – dogradnja i promjena namjene posebnog dijela zgrade (iz servisa i prodaje motornih vozila) u prostor uslužno trgovačke namjene (praonica) i njegovo povezivanje sa susjednim posebnim dijelom uslužno trgovačke namjene (šivanje i prodaja radne odjeće) u jednu funkcionalnu cjelinu
FAZA: ZAVRŠNA- OPREMANJE
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno cijena
Napomena: Sve stavke troškovnika, bez obzira da li je to posebno naglašeno ili ne, odnose se na dobavu i montažu instalacije do potpune pogonske sposobnosti.
STROJARSKE INSTALACIJE
2. | VENTILACIJA - II FAZA/UGRADNJA OPREME
1. | Dobava i ugradnja ventilacijskih kanala izrađenih od pocinčanog lima uključujući sve prijelazne komade, regul. Zaklopke, koljena i skretne lopatice te potreban ovjesni i brtveni materijal. Kanale izraditi prema DIN 24190. Debljinu lima uzeti prema tabeli uz detalj kanala. U jediničnu cijenu su uključene C i T spojnice te prirubnice. Za odvod zraka sa uređaja za glačanje. Dimenzije kanala kao u nacrtima. Obračun se vrši po kg kanala.
|  | kg | 120 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja izolacije kanala od mineralne vune debljine 50 mm u oblozi od Al-lima debljine 0,55mm. Uključivo ljepilo i trake, komplet sa svim radovima i materijalom.
|  | m2 | 10 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja troslojne cijevi inox Ø80/130 duljine 960 mm - ukupno 8 kom, unutarnja cijev od inoxa 316L-0,60mm, vanjska cijev od inoxa 304 0,50 mm, izolacija vuna 90Kg/m2. Komplet sa pripadajućom troslojnom protukišnom kapom, proširenjem Ø80/130 na Ø100/150, T-komadom. Uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal, i sve potrebno za spajanje na odvod vrućeg zraka sa perilica rublja.
|  | komplet | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja troslojne cijevi inox Ø100/150 duljine 960 mm - ukupno 4 kom, unutarnja cijev od inoxa 316L-0,60mm, vanjska cijev od inoxa 304 0,50 mm, izolacija vuna 90Kg/m2. Komplet sa pripadajućom troslojnom protukišnom kapom i T-komadom. Uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal, i sve potrebno za spajanje na odvod vrućeg zraka sa perilica rublja.
|  | komplet | 1 |  | 0
6. | Puštanje u pogon, ispitivanje kanalske mreže na nepropusnost, balansiranje mreže uz podešavanje istrujnih i odvodnih otvora. Mjerenje režima strujanja zraka u prostoriji i količine protoka zraka uz izdavanje atesta o izvršenim mjerenjima.
|  | kom | 1 |  | 0
2. | VENTILACIJA - II FAZA/UGRADNJA OPREME | UKUPNO: |  |  | 0
NAPOMENA: Svi prateći radovi moraju biti izvedeni i ako nisu navedeni u stavkama troškovniku.
Prateće građevinske radove na probijanjima uključiti u gore navedene stavke troškovnika.
Sve zidane površine dovesti u prvobitno stanje.

## KOMPRIMIRANI ZRAK
OBJEKT: POSLOVNA GRAĐEVINA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE – dogradnja i promjena namjene posebnog dijela zgrade (iz servisa i prodaje motornih vozila) u prostor uslužno trgovačke namjene (praonica) i njegovo povezivanje sa susjednim posebnim dijelom uslužno trgovačke namjene (šivanje i prodaja radne odjeće) u jednu funkcionalnu cjelinu
FAZA: ZAVRŠNA- OPREMANJE
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno cijena
STROJARSKE INSTALACIJE
3. | KOMPRIMIRANI ZRAK - II FAZA/UGRADNJA OPREME
Prije nuđenja sustava komprimiranog zraka, potrebno je kontaktirati investitora radi usklađivanja s konkretnim potrebama i vrstom sustava komprimiranog zraka.
1. | Dobava i ugradnja kuglastih zapornih ventila NP 16.
| NO 15 | kom | 8 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja crnih bešavnih cijevi za razvod komprimiranog zraka, uključujući fazonske komade i sav pomoćni, pričvrsni i ovjesni materijal. U stavku uključiti čišćenje i temeljno bojanje (dva premaza) cijevi, kao i sav potreban ovjesni materijal. Komplet sa bojanjem u plavu boju.
| NO 15 | m | 30 |  | 0
| NO 20 | m | 20 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja visokotlačne fleksibilne cijevi DN15 za zrak, dužine 1 m za radni tlak 10 bara, ispitni tlak 16 bara sa holender maticama, te spojnim i brtvenim materijalom. U cijenu uključen i pištolj za propuhivanje. | kom | 8 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondenzata, sa svim potrebnim spojnim, brtvenim materijalom i ovjesnim priborom. Obračun po m, sljedećih dimenzija :
| Φ32 mm | m | 5 |  | 0
5. | Pripremno završni radovi. Ispitivanje instalacije i puštanje u pogon. | radnih sati | 6 |  | 0
6. | Ispitivanje instalacije tlakom od 15 bara, uz prethodno propuhivanje komprimiranim zrakom. O rezultatima ovih proba treba sastaviti zapisnik.
|  | kom | 1 |  | 0
7. | Izrada pisanih upustava s uputama za rad za kompresorsku stanicu kao i izrada sheme postrojenja, te postavljanje uokvirene sheme na vidljivo i lako pristupačno mjesto. | komplet | 1 |  | 0
8. | Ishodovanje svih potrebnih atesta za uređaje i opremu, sva potrebna ispitivanja (funkcionalnosti, probe i sl.) do pune pogonske sposobnosti instalacije i uređaja sa svim potrebni ispitivanjima. U cijenu uključeno: davanje uputa o korištenju i održavanju postrojenja; pribavljanje atestne dokumentacije, garancijskih listova, kao i sve druge dokumentacije za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku, te dokumentacije potrebne za tehnički pregled. | komplet | 1 |  | 0
9. | Puštanje u pogon instalacije komprimiranog zraka. Regulacija tlaka u sistemu i potrošača prema uputstvima isporučioca tehnološke opreme uz izdavanje atesta o izvršenim radovima i garantnih listova. Izrada upustva za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku.
|  | kom | 1 |  | 0
3. | KOMPRIMIRANI ZRAK - II FAZA/UGRADNJA OPREME | UKUPNO: |  |  | 0
Troškovnikom su obuhvaćeni svi prateći građevinski i ostali radovi i radnje, pomoćna sredstva, i potrošni i sitni materijal, do potpune pogonske sposobnosti, bez obzira da li su navedeni u pojedinim stavkama.

## REKAPITULACIJA
OBJEKT: POSLOVNA GRAĐEVINA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE – dogradnja i promjena namjene posebnog dijela zgrade (iz servisa i prodaje motornih vozila) u prostor uslužno trgovačke namjene (praonica) i njegovo povezivanje sa susjednim posebnim dijelom uslužno trgovačke namjene (šivanje i prodaja radne odjeće) u jednu funkcionalnu cjelinu
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO
1. | PLINSKA INSTALACIJA - ZAVRŠNA FAZA | 0
2. | VENTILACIJA - ZAVRŠNA FAZA | 0
3. | KOMPRIMIRANI ZRAK - ZAVRŠNA FAZA | 0
| SVEUKUPNO ZA ZAVRŠNU FAZU: | 0