## SOLAR
8.2 | TROŠKOVNIK PTV II. FAZA
Nabava, ugradnja i puštanje u rad PTV
OBJEKT: POSLOVNA GRAĐEVINA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE – dogradnja i promjena namjene posebnog dijela zgrade (iz servisa i prodaje motornih vozila) u prostor uslužno trgovačke namjene (praonica) i njegovo povezivanje sa susjednim posebnim dijelom uslužno trgovačke namjene (šivanje i prodaja radne odjeće) u jednu funkcionalnu cjelinu
PROJEKT: GLAVNI
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno cijena
STROJARSKE INSTALACIJE
3. | SOLARNA PRIPREMA PTV- II FAZA
1. | Dobava i ugradnja solarnih pločastih kolektora proizvod kao auroTHERM VFK 145 V, za solarnu pripremu potrošne tople vode te podršku grijanju. Bruto/neto površina 2,51 m2/2,35m2. Za vertikalnu montažu na kosi krov, na ravni krov ili uklapanje u krovište Eloksirano aluminijsko kućište u crnoj boji. Solarno strukturno staklo (debljina 3,2 mm) koje će osigurati veću apsorpciju te manju refleksiju sunčeve svjetlosti (91%). Serpetinski apsorber od aluminijskog i bakrene cijevi. Toplinska izolacija od mineralne vune, debljine 40 mm. Jednostavna montaža kolektora na principu "plug&amp;play". Atestirano od strane europske federacije za solarnu termalnu industriju "ESTIF" (prema Solar Keymark). Tip apsorbera: serpentina vert. Dimenzije (D x Š x V): 2033 x 1233 x 80 mm Masa: 38 kg Zapremina: 1,85 l Maks. tlak: 10 bar Temperatura u stanju mirovanja: 199 °C Bruto površina: 2,51 m² Površina otvora: 2,35 m² Površina apsorbera: 2,33 m² Apsorber: Aluminij (obložen vakuumom) 0,5 x 1178 x 1978 mm Premaz: visokoselektivno staklo (plavo) α = 95% ε = 5% Tip stakla: Solarno sigurnosno staklo (prizmatična struktura) Prijenos: 91 % Izolacija stražnje stjenke: 40 mm Stupanj djelovanja: 79,0 % Faktor gubitka topline (k1): 3,72 W/m²K Faktor gubitka topline (k2): 0,016 W/m²K²
U cijenu uključiti transport kolektora na krov objekta .
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | komplet | 14 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja osnovnog hidrauličkog spojnog seta (Cu 15x1) za pločasti kolektor, kod ugradnje na kosi ili ravni krov U sklopu seta je: - čep s odzračivačem - čep s utorom za osjetnik DN 16" - čep - priključak za polazni/povratni vod 90°, DN16, G3/4" - 4 sigurnosna osigurača
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja produžnog hidrauličkog spojnog seta za svaki daljnji kolektor VFK proizvod kao Vaillant. U sklopu seta je: - 2 hidraulička priključka - 4 sigurnosna osigurača
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | kom | 12 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja solarne stanice tip kao auroFLOW VMS 70 - integrirana visokoučinkovita solarna crpka - automatsko podešavanje protoka 2 do 25 lit./min - integrirani termometar (2x) i manometar (1x) - odzračivanje sustava putem integriranog automatskog separatora zraka ili ručno putem odzračnog ventila - do 70 m² pločastih kolektora te 56 m² vakuumskih kolektora - priključak za punjenje solarnog sustava sa solarnom tekućinom - integrirano prozirno kontrolno staklo putem kojega se može vidjeti protok solarne tekućine - sigurnosni ventil 6 bara - dvije zaporne slavine - četiri hidraulička priključka za solarni krug - jedan hidraulički priključak za ekspanzijsku posudu
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | komplet | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi, za cjevovod solarnog kruga. Stavka uključuje fazonske komade, koljena, ovijesni i pričvrsni materijal.
| Ø18x1,0 | m | 48 |  | 0
| Ø 22x1,2 | m | 32 |  | 0
| Ø 28x1,2 | m | 36 |  | 0
6. | Izoliranje cjevovoda fleksibilnom toplinskom izolacijom, otporna na visoke temperature, sa dodatnom zaštitnom folijom za dodatnu mehaničku zaštitu, klase gorivosti B2-normalno zapaljiv (DIN 4102 T1), otporno na UV zrake. Koeficijent toplinske vodljivosti l<0,038 W/mK kod 0°C (EN 12667-DIN 52612), l<0,042 W/mK kod 40°C (EN- ISO 8497-DIN 52613), u omotu aluminijskog lima za vanjsku ugradnju
Koeficijent parodifuznosti m>4.000 (EN 13469-DIN 4102 B1), za radne temperature t= -50 do +150 (+175) °C, otporno na UV zračenje, bez CFC-a.
Stavka uključuje u potrebnoj količini sredstvo za čišćenje spojeva, ljepilo HT625, samoljepljive trake.
Vanjski cjevovod potrebno dodatno zaštititi od atmosferskih utjecaja (obloga Al lima sa silikoniranjem spojeva) - u duljini od 80 metra.
Proizvod kao: Armacell, Švicarska Tip: HT/Armaflex-S
Ø18x1,0
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | m | 48 |  | 0
Ø 22x1,2
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | m | 32 |  | 0
Ø 28x1,2
ili jednakovrijedan: tip kao: proizvod kao: zemlja porijekla:
|  | m | 36 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja solarne zaštitne predspojne posude 18 litara. | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja solarne ekspanzijske posude 100 litara, samostojeća | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja tekućine protiv smrzavanja na bazi propilen-glikola za trajno zadržavanje u sustavu sa zaštitom od smrzavanja do -28 °C (20 l) Namjena: solarni sustavi, dizalice topline | kom | 6 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja sustava automatske separacije zraka 3/4", radni tlak 10 bara | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja solarne ručne crpke za nadopunjavanje i podizanje tlaka toplinskog medija u solarnom krugu. | kom | 1 |  | 0
12. | Hladna tlačna proba instalacije vodom. | kompl. | 1 |  | 0
13. | Punjenje sistema, hladna tlačna i topla proba instalacije, uključivo balansiranje u različitim režimima rada sa izradom zapisnika o protočnim količinama i temperaturama, podešavanje i puštanje u pogon.O rezultatima ovih proba treba sastaviti zapisnik i priložiti odgovarajuće ateste.Izrada upustva za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku. | kompl. | 1 |  | 0
14. | Montaža navedenog materijala do potpune pogonske gotovosti. U montaži obuhvatiti sve pomoćne radove, izradu skela i radnih platformi potrebnih za montažu, tlačnu probu vodom pod pritiskom 1,5 x radni pritisak, funkcionalnu pro-bu s medijima radne temperature, probni pogon, regulaciju uređaja i kompletne instalacije, obučavanje korisnika za rad s instalacijom, izradu uputstava za rad i održavanje, izradu projekta izvedenog stanja, pripremno-završne radove, izdavanje jamstava i atestne dokumentacije. U cijenu uključiti upotrebu skele za visinu od 5 m. | kompl. | 1 |  | 0
3. | SOLARNA PRIPREMA PTV- II FAZA | UKUPNO: |  |  | 0
NAPOMENA:
- Prije narudžbe provjeriti popis opreme sa isporučiocem opreme.
Troškovnikom su obuhvaćeni svi prateći građevinski i ostali radovi i radnje, pomoćna sredstva, i potrošni i sitni materijal, do potpune pogonske sposobnosti, bez obzira da li su navedeni u pojedinim stavkama.