## Troškovnik
8.2 | TROŠKOVNIK - SOLARNA ELEKTRANA (SE)
Nabava, ugradnja i puštanje u rad Solarne elektrane (SE)
R.b. | Naziv | Količina | Jedinica mjere | Jedinična cijena | Cijena
1. | Fotonaponski modul BISOL BXO ili jednakovrijedno -tehnologija: monokristal -broj ćelija: 72 -dimenzije 1986x1002x42 mm -vršna snaga 400 W -Učinkovitost modula: 20,3% -proizvođačko jamstvo 15 godina -jamstvo na izlaznu snagu 90% snage 12 godina -jamstvo na izlaznu snagu 80% snage 25 godina Tip: _________________________ Proizvođač: ___________________ | 150 | kom |  | 0
2. | Dobava fotonaponskog izmjenjivača (kao SunWays STT-20k ili jednakovrijedno) Kriterij jednakovrijednosti: -trofazni izmjenjivač -maks. snaga: AC 20kVA (20kW @ CosFi=1) -minimalna Euro ETA 98,6% -minimalno 2 MPP, bez transformatora -sustav detekcije reverzne struje pojedinih grana fotonaponskih modula -odvodnik prenapona tip I na DC strani -Webconnect komunikacijski port -minimalno jamstvo 5 godina Tip: _________________________ Proizvođač: ___________________ | 2 | kom |  | 0
3. | Dobava fotonaponskog izmjenjivača (kao SunWays STT-15k ili jednakovrijedno) Kriterij jednakovrijednosti: -trofazni izmjenjivač -maks. snaga: AC 15kVA (15kW @ CosFi=1) -minimalna Euro ETA 98,6% -minimalno 2 MPP, bez transformatora -sustav detekcije reverzne struje pojedinih grana fotonaponskih modula -odvodnik prenapona tip I na DC strani -Webconnect komunikacijski port -minimalno jamstvo 5 godina Tip: _________________________ Proizvođač: ___________________ | 1 | kom |  | 0
4. | Razvodni ormar elektrane - RO-SE -IP65 zaštita Ugrađena oprema: -RCD 40 /0,3, 4p, tipA, 2 kom -RCD 25/0,3,4p, tipA, 1 kom -Automatski osigurač B40A, 3p, 2 kom -Automatski osigurač B25A, 3p, 1 kom -automatski prekidač B80, 3p, 1 kom -odvodnik prenapona kl. B/C 275V, 25kA, 1 kom - Tipkalo na vratima za iskapčanje prekidača | 1 | kom |  | 0
5. | Razvodni ormar elektrane - RO-DC elektrane -IP67 zaštita Ugrađena oprema: -Minijaturni prekidač za istosmjerni krug sa okidačem, broj polova: 2, nazivna struja: 16 A, DC napon: 800 V, 4 kom -odvodnik prenapona za istosmjerni krug, 4 kom | 3 | kom |  | 0
6. | Solarni instalacijski kabel -Dobava kabela tip PV1-F -DC kabel, pokositreni, finožičani, UV stabilizirani, dvostruko izolirani, presjeka 4 mm2 | 303 | m |  | 0
8. | Izmjenični kabelski razvod za spoj GRO i RO-SE -Dobava kabela tip FG16OR16 5x35mm2 -niskonaponski kabel namijenjen polaganju u zemlju, beton ili kabelske kanale | 5 | m |  | 0
9. | Izmjenični kabelski razvod spoj Pretvarača i RO-SE -Dobava kabela tip FG16OR16 5x10mm2 -niskonaponski kabel namijenjen polaganju u zemlju, beton ili kabelske kanale | 109 | m |  | 0
10. | Izmjenični kabelski razvod Spoj Pretvarača i RO-SE -Dobava kabela tip FG16OR16 5x6mm2 -niskonaponski kabel namijenjen polaganju u zemlju, beton ili kabelske kanale | 10 | m |  | 0
11. | Dobava i montaža mrežnog kabela Cat6 S-FTP | 130 | m |  | 0
12. | MC4 konektor set 4 mm2 -muški ili ženski komplet metalnog konektora, brtve i kućišta, za spajanje nizova modulskih grana | 30 | set |  | 0
13. | Elaborat utjecaja elektrane na mrežu, plan i program ispitivanja elektrane u probnom radu -prema zahtjevima HEP ODS-a -uključuje trošak izdavanja podataka o mreži -uključuje trošak svih potrebnih revizija do usuglašavanja elaborata | 1 | komplet |  | 0
14. | Puštanje u pogon sunčane elektrane: -proces ishođenja dozvole za trajni pogon -ishođenje ugovora o korištenju mreže -sudjelovanje na pokusnom radu sunčane elektrane -izrada izvješća o pokusnom radu sunčane elektrane | 1 | komplet |  | 0
15. | Dostava i montaža elektrane -dostava električne opreme elektrane na lokaciju -postavljanje aluminijske konstrukcije modula -montaža i ožičenje modula -postavljanje DC kabelskog razvoda -dobava i postavljanje PK kanala i izrada kabelskih trasa -montaža i spajanje izmjenjivača -polaganje i spajanje AC kabelskog razvoda -konfiguracija izmjenjivača prema hrvatskim mrežnim pravilima -konfiguracija komunikatora na web portal -izvedba priključka sunčane elektrane na postojeći elektroenergetski razvod prema uvjetima HEP ODS-a | 1 | komplet |  | 0
16. | Beznaponsko ispitivanje električnih instalacija elektrane -u skladu s propisima -ispitivanje izolacije -ispitivanje otpora uzemljivača -ispitivanje zaštite od dodira -ostala ispitivanja po potrebi | 1 | komplet |  | 0
17. | Ispitivanje sunčane elektrane u pokusnom radu uz mjerenje kvalitete električne energije -prema usuglašenom programu ispitivanja elektrane u probnom radu s HEP-ODS-om -prema normi EN 50160 -prema uvjetima iz prethodne elektroenergetske suglasnosti -ispitivanje zaštitnih funkcija elektrane prema usuglašenom planu i programu ispitivanja sunčane elektrane u paralelnom radu sa mrežom | 1 | komplet |  | 0
18. | Izlazak i plombiranje od strane djelatnika Elektre kom 1 "Dobava i isporuka M-Bus GPRS - Industrijski koncentator minimalnih karakteristika: Napon napajanja: 110 V do 230 V AC Prosječna struja: 200 mA Najveća struja: 2A Raspon temperatura: -20 CC do 70 °C Snaga RF prijenosa: do 27 dBm (max. 500mW) RF osjetljivost: -120 dBm Zaštita kućišta: IP64 Frekvencijski pojasevi: RF ISM 868 MHz, GSM/GPRS, WIFI (2.4GHz) Žični priključci: do 32 RS-485, do 256 M-Bus Ostali priključci (mogućnost nadogradnje): terminalni priključak, digitalni IO Enkripcija paketa: AES128" kom 1 Dobava i isporuka antene za Wireless M-Bus (868 MHz), sa filterom i pojačalom kom 1 Dobava i isporuka Wireless M-Bus PulseReadera - voda kom 2 Dobava i isporuka s Wireless M-Bus PulseReadera - el. energija kom 1 Dobava i isporuka Reed kontakta za vodomjer kom 2 Dobava i isporuka Wireless M-Bus Repeatera kom 1 Dobava i isporuka s Wireless M-Bus PulseReadera - plin kom 1 Osiguranje minimalno tehničkih uvjeta spajanja WMBus modula na brojilo plina odvajanjem sigurnosnih zona kpl 1 Instalacijski materijal: - dobava, isporuka i polaganje kabela tipa: LiYCY 2x0.75mm2 kpl 1 - dobava, isporuka i polaganje kabela tipa: J-Y(St)Y 1x2x0,8mm2 - dobava, isporuka i polaganje kabela tipa.: PP00-Y 3x1,5mm2 - žice, stezaljke, kabelski kanali, DIN nosač i ostalo potrebno za ožićenje ormara za smještaj elektrobrojila - izrada prodora (prema potrebi) - PVC kanalice, PNT cijevi - sitni spojni materijal za spajanje i montažu opreme (razvodne kutije, uvodnice, oznake kabela, vijici, …). Ugradnja, parametriranje radio modula, ispitivanje i puštanje u rad lokalne mreže. kpl 1 Izrada tehničke dokumentacije (certifikati opreme, garancije, dokumentacija izvedenog stanja). kpl 1 Programiranje sučelja za isporuku podataka u aplikaciju kpl 1 Licence za aplikativno rješenje i isporuka podataka (na mjesečnoj razini), uključuje alarmiranje mj 36 | 1 | komplet |  | 0
19. | ENERGO PANEL softversko je rješenje za prikaz prikupljenih i obrađenih podataka o potrošnji energenata i vode na monitoru velikih dimenzija. Uz prikaz podataka sadrži edukativno komponentu kojom krajnje korisnike(zaposlenike, kao i goste objekta) upoznaje sa poduzetim mjerama energetske šte, ostvarenim rezultatima kao i savjetima za postizanje što bolje energetske efikasnosti. Karakteristike ENERGO PANELA ENERGO PANEL mora imati najmanje sljedeće karakteristike: • Customizirani izgled u skladu sa knjigom standarda Naručitelja • Prikaz u više slajdova • Opći slajd sa prikazom svih energenata i vode • Slajd po svakom energentu i vodi sa prikazom i usporedbom potrošnje sa prethodnim razdobljem na razini vremenskih intervala (sat, dan, tjedan, mjesec, godina) • Slajd sa meteo podacima • Slajdove sa integriranim podacima iz postojećeg sustava „Ekrana obavijesti“ Naručitelja. • Mini računalo za prikaz podataka • Monitor min. dimenzija 42" | 1 | komplet |  | 0
20. | Dobava i postava prijenosnih vatrogasnih aparata S6 - 6 kg, na ABC prah sa CO2 bočicom. Aparati se postavljaju prema uputama elaborata ZOP-a. | 6 | kom |  | 0
21. | Objedinjavanje mjernih mjesta te demontaža postojećg ormara SSRO te zamjena sa novim ormarom PMO-E sa svim potrebnim elementima iz EES. | 1 | koplet | HEP ODS
UKUPNO (HRK) |  |  |  | 0