## NASLOVNA STRANA
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
ŽELJKO TOMLJENOVIĆ dipl.ing.el.
Medulinska 1A, Pula
mob. 00385 98 980 777 3
TROŠKOVNIK - FAZA III
KONAČNI PREMA GLAVNOM PROJEKTU
| NAZIV PROJEKTA: |  |  | ELEKTROTEHNIČKI
JAKA I SLABA STRUJA
ZAJ. OZNAKA PROJEKTA:
OZNAKA PROJEKTA:
| NAZIV GRAĐEVINE: |  |  | POSLOVNI PROSTOR U PULI,
Trg 1. Istarske brigade 2,
k.č.br. zgr. 6114/6, k.o. Pula
| INVESTITOR: |  | ZAŠTITNA RADIONICA TEKOP NOVA PULA - III FAZA
| PROJEKTANT: |  |  | Željko Tomljenović, dipl. ing. el.
| OVLAŠTENA OSOBA: |  |  | Željko Tomljenović, dipl. ing. el.
Pula, 27.05. 2019.god.

## TROŠKOVNIK
R.B. | OPIS STAVKE | J.M. | KOL. | J.C | UKUPNO
PONUDA br : 40/2019
ELEKTROINSTALACIJE - FAZA III
PREMA GLAVNOM PROJEKTU
NAPOMENA
U cijenu uključeni svi potrebni radovi i sitni materijal, transport,osiguranje,razni atesti,
certifikati o sukladnosti, ispitivanja, probni rad, ispitivanja u toku radova kao i sve navedeno u garantnom roku, otklanjanje nedostataka, primopredaja, i sl.
U izradu svih ormarića uračunat sav sitni i spojni materijal, postavljanje zaštitne maske iznad osigurača, natpisi strujnih krugova, oznake pojedinih elemenata, postavljanje oznake za vrstu zaštite i postavljanje jednopolne sheme u plastičnoj vrećici.
Kod davanja ponude ponuđač je dužan konzultirati nacrtni dio dokumentacije radi otklanjanja svih nejasnoća.
Promjene nisu dozvoljene bez prethodne konzultacije projektanta.
Ovo je tender troškovnik sa okvirnim cijenama te služi isključivo za procjenu investicije.
U PONUDI NUDITI DOBAVU, UGRADNJU, SPAJANJE I SAV POTREBAN RAD SA SITNIM MATERIJALOM NAZNAČITI TIP OPREME KOJA SE NUDI
1. | RASVJETA I SNAGA
Dobava,montaža i spajanje navedenih razdjelnika, ugrada u zid te spoj na instalaciju. Razdijelnici sadrže navedenu opremu montiranu i spojenu kako je to prikazano u shemama.
Uračunat iskop otvora u zidu obrada istog nakon ugradnje za ugradu razdjelnika te sav potreban sitni materijal i rad do pune funkcionalnosti.
1. | Glavni ormarić izjednačenja potencijala.
- kućište plastično sa vratima dim. 240x190x135 p/ž
- 1 kom sabirnica 20x5 mm
- stezaljke,bravice,natpisi,
| izolatori i ostali sitni materijal | kom | 1 |  | 0
2. | SPMO ormarić slobodnostojeći sa slijedećim elementima:
| - Brojilo kombi 3-fazno 2-tarifno 5A (isporučuje HEP).zamjena | kom | 1 |  | 0
| - Osigurač NVO 250A/200A/3p-l | kom | 1 |  | 0
| - strujni trafo 200/5As | kom | 3 |  | 0
| - katodni odvodnici prenapona | kom | 4 |  | 0
| - sabirnice, stezaljke, izolatori, natpisi, i ostali sitni materijal | pauš | 1 |  | 0
|  | kompl | 1 |  | 0
3. | Razdjelnik GRP.
| - tipski nadžbukni metalni ormarić dim 800x2000x250mm IP54 sa vratima sa bravicom za zaključavanje | kom | 1 |  | 0
| - Glavna sklopka 250A/3p-l sa ponaponskim okidačem za isklop | kom | 1 |  | 0
| - FID sklopka 63A/0,03A/4p-l | kom | 4 |  | 0
| - FID sklopka 50A/0,03A/4p-l | kom | 2 |  | 0
| - FID sklopka 40A/0,03A/4p-l | kom | 3 |  | 0
| - FID sklopka 25A/0,03A/4p-l | kom | 2 |  | 0
| - FID sklopka 16A/0,03A/4p-l | kom | 2 |  | 0
| - visokoučinski osigurač 160A/3p sa ulošcima | kom | 2 |  | 0
| - Automatski osigurač 63A/3p-l | kom | 7 |  | 0
| - Automatski osigurač 50A/3p-l | kom | 2 |  | 0
| - Automatski osigurač 40A/3p-l | kom | 4 |  | 0
| - Automatski osigurač 25A/3p-l | kom | 6 |  | 0
| - Automatski osigurač 16A/3p-l | kom | 8 |  | 0
| - Automatski osigurač 16A/1p-l | kom | 15 |  | 0
| - Automatski osigurač 10A/1p-l | kom | 12 |  | 0
| - Automatski osigurač 6A/1p-l | kom | 2 |  | 0
| - sklopka 1-0-2 | kom | 2 |  | 0
| - sklopka 1-0 | kom | 2 |  | 0
| - Luksomat | kom | 1 |  | 0
| - timer tjedni | kom | 1 |  | 0
| - sklopnik 16A/2p | kom | 4 |  | 0
| - relej bistabilni16A/2p | kom | 4 |  | 0
| - sabirnice, stezaljke i ostali sitni materijal | pauš | 1 |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Spajanje na instalaciju SOLARNOG SUSTAVA komplet sa automatikom | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i polaganje navedenih vodova i kabela podžbukno u položene plastične cijevi u šliceve iskopane u zidu. Uračunat iskop i zatvaranje šlica.Dio se polaže po kabelskim stazama ,a dio u cijevi u spuštenom stropu
| - FG70R-4x120 +50mm2 | m | 50 |  | 0
| - FG70R-4x50 +25mm2 | m | 20 |  | 0
| - FG70R-5x16mm2 | m | 95 |  | 0
| - FG70R-5x10mm2 | m | 30 |  | 0
| - FG70R-5x6mm2 | m | 90 |  | 0
| - FG70R-5x4mm2 | m | 80 |  | 0
| - PP-Y-5x2,5mm2 | m | 310 |  | 0
| - PP-Y-3x2,5mm2 | m | 390 |  | 0
| - PP-Y-3,4,5x1,5mm2 | m | 980 |  | 0
| - LiYcY-5x1mm2 | m | 80 |  | 0
| - LiYcY-2x1mm2 | m | 140 |  | 0
| - P-Y-1x6mm2 | m | 220 |  | 0
| - P-Y-1x16mm2 | m | 60 |  | 0
6. | Dobava i polaganje plastičnih cijevi navedenog promjera po zidu prije žbukanja u iskopane šliceve (30 %) te u betonske podloge prije betoniranja i u spušteni strop ili u kanal iskopan u zemlji. Uračunat iskop i zatvaranje šlica.
| - φ 110 mm dvoslojna | m | 40 |  | 0
| - φ 50 mm dvoslojna | m | 80 |  | 0
| - φ 36 mm dvoslojna | m | 30 |  | 0
| - φ 23mm PNT | m | 50 |  | 0
| - φ 50 mm | m | 320 |  | 0
| - φ 29 mm | m | 520 |  | 0
| - φ 23 mm | m | 980 |  | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje navedenog instalacijskog materijala označenih karakteristika, tipova prema izboru investitora, ugrada u zid ili montaža na zid.Tip "VIMAR" ili sl. po izboru investitora
Uračunate kutije, montažni okvir i ukrasni plastični okvir,iskop šlica i ostali sitni materijal.
| -3-fazne utičnice nadžbukne 63A/400V IP54 jednostruke | kom | 3 |  | 0
| -3-fazne utičnice nadžbukne 40A/400V IP54 jednostruke | kom | 2 |  | 0
| -3-fazne utičnice nadžbukne 25A/400V IP54 jednostruke | kom | 2 |  | 0
| -3-fazne utičnice nadžbukne 16A/400V IP54 jednostruke | kom | 8 |  | 0
| -utičnice nadžbukne 16A/250V IP54 jednostruke | kom | 20 |  | 0
| - utičnice podžbukne jedno-struke 16A/250V | kom | 12 |  | 0
| - utičnice podžbukne dvostruke 16A/250V | kom | 10 |  | 0
| - fiksni priključak 16A/230 V | kom | 10 |  | 0
| - fiksni priključak 63A/400 V | kom | 4 |  | 0
- sklopke instalacijske 10A/250V :
| - obične | kom | 15 |  | 0
| - izmjenične | kom | 2 |  | 0
| - križne | kom | 1 |  | 0
| - tipkalo | kom | 12 |  | 0
| - tipkalo "TAJ 10" | kom | 2 |  | 0
| - kupaonička sklopka | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugrada navedenog instalacijskog materijala označenih karakteristika u zid ili montaža na zid.
Uračunate kutije,iskop šlica i ostali sitni materijal.
| - kutija p/ž 250x150 | kom | 2 |  | 0
| - kutija p/ž 150x150 | kom | 4 |  | 0
| - kutija p/ž 95x 95 | kom | 4 |  | 0
9. | Dobava i ugrada navedenih kabelskih staza limenih pocinčanih i montaža na zid.
Uračunate montažni pribor i ostali sitni materijal.
| - PK 100 mm | m | 60 |  | 0
| - PK 200 mm | m | 40 |  | 0
10. | Ugrada i spajanje kutije za izjednačenje potencijala sa 5-6 kom. spojenog pribora
| odgovarajućeg mjestu montaže. | kom | 4 |  | 0
Dobava,montaža i spajanje svjetiljki. Uračunat sitni montažni pribor, žarulje ,ovjes i sl. URAČUNATI LED rasvjetu
11. | Nadgradna svjetiljka bijele boje tip. CIRCOLINA art. 4201226 sa opalnom polikarbonatnom difuzorom homogenog efekta, stupanj zaštite IP44, dimezija Ø380x120mm, elektronskom prigušnicom, sa Dulux D/E 2x26W/830 . Svjetiljka je usklađena s normama HR EN 60598-1 :2008 ; HR EN 60598-2-2 : 2008 , CE. Oznaka u projektu E2. | kom | 8 |  | 0
12. | Zidna fluo svjetiljka bijele boje tip. AF art. 2501114 sa polikarbonatnim mikorprizmatičnim difuzorom, stupanj zaštite IP54, dimenzija 610x117x65mm, elektronskom prigušnicom, sa fluo cijevima T5 1x14W/840. Svjetiljka je usklađena s normama N.N.41/2010 , HRN EN 60598-1 :2008 ; HRN EN 60598-2 : 2008 Oznaka u projektu E3. | kom | 3 |  | 0
13. | Zidna fluo svjetiljka bijele boje tip. AF art. 2501128 sa polikarbonatnim mikorprizmatičnim difuzorom, stupanj zaštite IP54, dimenzija 1210x117x65mm, elektronskom prigušnicom, sa fluo cijevima T5 1x28W/840. Svjetiljka je usklađena s normama N.N.41/2010 , HRN EN 60598-1 :2008 ; HRN EN 60598-2 : 2008 Oznaka u projektu E5. | kom | 1 |  | 0
14. | Nadgradna aluminijska svjetiljka bijele boje tip. LINE QUADRANT art. 2001226 sa polikarbonatnim difuzorom tehnologije Cristall Ice sa visokom svjetlosnom propusnošću, stupanj zaštite IP44, elektronskom prigušnicom, dimenzije 220x220x100mm, sa Dulux D/E žaruljama 2x26W /840. Usklađena s normama HR EN 60598-1 :2008 ; HR EN 60598-2 : 2008 , CE. Oznaka u projektu E6. | kom | 1 |  | 0
15. | Nadgradna vodotjesna fluo svjetiljka sive boje tip. LVS art. 6121254 sa polikarbonatnim difuzorom, stupanj zaštite IP65, dimenzija 1270x160x106mm, sa linijskim prolaznim ožičenjem, elektronskom prigušnicom, sa fluo cijevima T5 2x54W/865. Svjetiljka je usklađena s normama N.N.41/2010 , HRN EN 60598-1 :2008 ; HRN EN 60598-2 : 2008 . Oznaka u projektu E1. | kom | 18 |  | 0
16. | Nadgradna vodotjesna fluo svjetiljka sive boje tip. LVS art. 6121254 sa polikarbonatnim difuzorom, stupanj zaštite IP65, dimenzija 1270x160x106mm, sa linijskim prolaznim ožičenjem, elektronskom prigušnicom, sa panik modulom autonomije 1h, sa fluo cijevima T5 2x54W/865. Svjetiljka je usklađena s normama N.N.41/2010 , HRN EN 60598-1 :2008 ; HRN EN 60598-2 : 2008 . Oznaka u projektu E1 PANIK. | kom | 10 |  | 0
17. | Nadgradna zidna svjetiljka sigurnosne rasvjete bijele boje art. 6003/ECC/PIKT stupanj zaštite IP42, autonomije 3h, snage 8W. Sa piktogramom smjera evakuacije "IZLAZ". Svjetiljka je usklađena s normama N.N.41/2010 , HRN EN 60598-1 :2008 ; HRN EN 60598-2-22 : 2008 Oznaka u projektu P1 | kom | 8 |  | 0
18. | -vanjska reflektorska svjetiljka sa žaruljom 35W LED | kom | 3 |  | 0
19. | Dobava i izrada spojeva između trake i raznih metalnih masa. | kom | 30 |  | 0
20. | Dobava i montaža te spajanje na instalaciju el. grijalica snage cca 1,5 kW | kom | 2 |  | 0
21. | Spajanje na instalaciju plinskog bojlera komplet sa automatikom | kom | 1 |  | 0
22. | Spajanje na instalaciju dizalice topline komplet sa automatikom | kom | 3 |  | 0
23. | Spajanje na instalaciju ventilatora komplet sa automatikom | kom | 6 |  | 0
24. | Spajanje bojlera, klima, termostata, ventilatora, ventilokonvektora pumpi i druge opreme na instalaciju. | kom | 12 |  | 0
25. | Spajanje napojnog voda na brojila i drugi troškovi ( izmještanje mjernog mjesta postojećeg ).
| "ELEKTROISTRE". | kom | 1 |  | 0
26. | Ispitivanje instalacije te pribavljanje atesta o ispravnosti iste.
-OTPOR IZOLACIJE
-VRIJEME ISKLJUČENJA ZAŠTITNIH UREĐAJA
-OTPOR UZEMLJENJA I IZOLACIJE
-ISKLJUČNO TIPKALO
-JAKOST RASVJETE
| -PANIK RASVJETA | pauš | 1 |  | 0
27. | Ostali sitni i nepredviđeni radovi i materijal do okončanog obračuna na bazi upisa u građ.dnevnik, ali ne više od 5 % prethodnih stavki. | pauš | 1 |  | 0
| 1. UKUPNO KN |  |  |  | 0
2. | TELEFONSKA INSTALACIJA
1. | Spajanje telefonske instalacije na TK mrežu prema uvjetima HT-a za dodatne kapacitete. Uračunat sav materijal i rad. | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja priključnog KTO telefonskog ormarića tip ITO-II-20 sa CRONE regletama,te spoj na instalaciju. | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i izrada telefonskog ormarića dim 800x800x1500 te spajanje na instalaciju.Ormarić treba sadržavati optički panel,ISDN panel,panel za prihvat 48 FTP kabela sa duplim panelom i prespojnim kabelima dužine 1m, UPS i napojnu letvu te mjesto za aktivnu opremu. Switch i ostalu aktivnu opremu do pune funkcionalnosti. Uračunat sav materijal i rad.Sva oprema cat 6e. | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje telefonskog voda FTP-4x2x0,6mm cat 6e u cijevima u spuštenom stropu ili zidu. | m | 240 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje telefonskog aparata. | kom | 3 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje telefonske utičnice RJ45 cat 6e u zid te spoj na instalaciju. Uračunata kutija,montažni i ukrasni plastični okvir i sitni materijal.Tip "Vimar" ili sl. po izboru investitora | kom | 6 |  | 0
7. | Dobava i polaganje plastičnih cijevi navedenog promjera po zidu prije žbukanja u iskopane šliceve (30 %) te u betonske podloge prije betoniranja.Uračunat iskop i zatvaranje šlica.
Uračunat iskop šlica.
| - φ 50 mm dvoslojna | m | 20 |  | 0
| - φ 23 mm PNT | m | 40 |  | 0
| - φ 23 mm | m | 200 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja prolaznih kutija 150x150mm. | kom | 2 |  | 0
9. | Ispitivanje instalacije te pribavljanje atesta o ispravnosti iste.Ostali i nepredviđeni radovi,te dobava i ugradnja sitnog materijala (kutije,gips, čavli i sl.) | pauš | 1 |  | 0
| 2. UKUPNO KN |  |  |  | 0
3. | ELEKTROINSTALACIJA VATRODOJAVE
1. | Dobava, isporuka i montaža analogno-adresabilnog optičkog detektora s izolatorom tip POR-ED100 te spajanje na instalaciju | kom | 6 |  | 0
2. | Dobava, isporuka i montaža analogno-adresabilnog termičkog vatrodojavnog detektora s izolatorom tip POR-ED200 te spajanje na instalaciju | kom | 6 |  | 0
3. | Dobava, ugradnja i spajanje standardnog podnožja za analogno-adresabilni detektore serije Enea tip: POR--EB0010, te spajanje na instalaciju | kom | 12 |  | 0
4. | Dobava, isporuka i montaža adresabilnog ručnog javljača požara s izolatorom, aktivacija bez razbijanja stakla, crvene boje, sa reset ključem tip POR-EC0010, te spajanje na instalaciju | kom | 3 |  | 0
5. | Dobava, isporuka i montaža adresabilne vatrodojavne sirene, napajanje iz petlje , pogodna i za vanjsku ugradnju IP67 tip POR-ES0010RE, te spajanje na instalaciju | kom | 2 |  | 0
6. | Dobava, isporuka i montaža adresabilne vatrodojavne sirene s bljeskalicom , napajanje iz petlje , pogodna i za vanjsku ugradnju IP67 tip POR-ES0020RE, te spajanje na instalaciju | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava, isporuka i montaža ulazno-izlaznog modula, 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani izlaz, 1 nadzirani ulaz za spajanje na vanjsko napajanje i 1 relejni izlaz tip POR-EM312SR, te spajanje na instalaciju | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava, isporuka i montaža nadžbukne kutije za U/I module, dim.150x110x70mm sa 10 uvodnica, IP55 tip POR-EMB150 | kom | 1 |  | 0
9. | Akumulator12V 7Ah, 148 mm (d) x 65 mm (š) x 90 mm (v) tip kao POR-ULTRA1270 | kom | 2 |  | 0
10. | Dobava, isporuka i montaža LCD tipkovnice za POR-SmartLight/G centralu tip POR-SmartLetUSee/LCD, te spajanje na instalaciju | kom | 1 |  | 0
11. | Dobava i polaganje kabela za vatrodojavnu instalaciju u kabelskim stazama ili cijevi. Uračunata dobava i polaganje pc ø 23mm komplet sa iskopom šlica ili polaganjem u beton u toku izrade konstrukcije. - JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm | m | 280 |  | 0
12. | Dobava i polaganje napojnog kabela u plastične cijevi u zidu za transpondere , sirene i centralu - PP-Y-3x1,5mm2 | m | 20 |  | 0
13. | Dobava i polaganje kabela 3x1,5mm2 negorivog 30 min u plastične cijevi u zidu | m | 40 |  | 0
14. | Dobava i polaganje kabela FTP Cat6 u plastične cijevi u zidu prema kontrolnoj tipkovnici. - FTP 4x2x0,0,6mm2 | m | 30 |  | 0
15. | Dobava i polaganje samogasive cijevi F 23mm u iskopane šliceve u zidu ili u spuštenom stropu. Uračunata izrada proboja kroz zidove bušenjem te izrada i zatvaranje šlica. | m | 320 |  | 0
16. | Montaža elemenata sa oznakama javljača, programiranje i parametriranje centrale sa svim interakcijama prema projektnoj dokumentaciji | kom | 1 |  | 0
17. | Funkcionalno ispitivanje, izdavanje uvjerenja i certifikata o ispravnosti, certifikati opreme | kom | 1 |  | 0
18. | Izrada projektne dokumentacije / dokumentacije izvedenog stanja | kom | 1 |  | 0
19. | Primopredaja i obuka korisnika, izrada uputa na hrvatskom jeziku, servisna knjiga sustava za dojavu požara | kom | 1 |  | 0
20. | Ostali sitni i nepredviđeni radovi i materijal do okončanog obračuna na bazi upisa u građevni dnevnik. | kom | 1 |  | 0
| 3.SVEUKUPNO kn |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE
1. | Polaganje trake P25x4 mm Č N.B4.902 na polovinu dubine i širine kanala u toku izrade istog. | m | 140 |  | 0
2. | Polaganje trake P 25x4 mm Č za spoj metalnih masa na nosačima za zid te razni spojevi na metalne mase. | m | 12 |  | 0
3. | Polaganje trake P 20x3 mm Č po zidu na nosačima za zid. | m | 60 |  | 0
4. | Kao st.2, ali po krovu na nosačima trake za ravni krov. Uračunati nosači na svakih 1 m. | m | 140 |  | 0
5. | Izrada spojeva između trake i trake te trake i raznih metalnih masa standardnim spojnim materijalom.
| Uračunate spojnice. | kom | 60 |  | 0
6. | Izrada mjernih spojeva u kutevima zgrade komplet sa metalnom zaštitom od pocinčanog lima.Uračunat sav rad i materijal | kom | 6 |  | 0
7. | Dobava štapnog uzemljivača -sonde dužine 2m te ukopavanje i spoj na instalaciju. Uračunat sav materijal i rad (iskop ili zabijanje spojnice i sl.) | kom | 2 |  | 0
8. | Dobava voda P-Y-25 mm2, te polaganje za spoj raznih metalnih masa. | m | 20 |  | 0
9. | Ispitivanje instalacije te izdavanje atesta o ispravnosti iste, komplet sa kjigom revizije. | pauš | 1 |  | 0
10. | Ostali sitni i nepredviđeni radovi i materijal na bazi upisa u dnevnik ali ne više od 5% prethodnih stavki. | pauš | 1 |  | 0
| 4. UKUPNO |  |  |  | 0
5. | GRAĐEVINSKI RADOVI I OSTALO
1. | Iskop šliceva u betonskim podovima te u zidovima prosječne dim. 10x20 cm te zatvaranje istih nakon polaganja vodova i cijevi. | m | 20 |  | 0
2. | Iskop kanala u zemlji prosječne širine 0,4m dubine 0,6m te zatvaranje istih nakon polaganja cijevi.
| Uračunat odvoz viška i dovođenje terena u prvobitno stanje. | m | 50 |  | 0
3. | Izrada maske od gips-kartonskih ploča debljine 12,5mm komplet sa podkonstrukcijom dim. cca. 10x20x10cm te bandažiranjem spojeva. Uračunat sav potreban materijal i rad. | m | 10 |  | 0
4. | Izrada revizionih otvora od gips-kartonskih ploča debljine 12,5mm komplet sa podkonstrukcijom dim. cca. 30x30x10cm. Uračunat sav potreban materijal i rad. | kom | 6 |  | 0
5. | Izrada protupožarnog brtvljenja proboja kroz konstrukciju ili zid sa atestiranim materijalom od strane ovlaštene osobe te obrada otvora nakon prolaza instalacije sa svim materijalom i radom | kom | 8 |  | 0
6. | Dobava i postava 3 kom unutarnje i 2 kom vanjske kamere te kabliranje i spoj na postojeći sustav iz FAZE I sa programiranjem do pune funkcionanosti. | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava i izrada instalacije protuprovale komplet sa svim materijalom i opremom i spajanjem na postojeći sustav javljači,kabeli programiranje) do pune funkcionalnosti | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava i izrada RTV instalacije sa kompletom antena za zemaljske i satelitske programe, pojačalom LNB za prijem tri satelita komplet sa svim materijalom i opremom programiranje, utičnicom, kabelima i sl do pune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava televizije 47" 1 kom , sa daljinskim upravljačemmontaža i spajanje na antene i programiranje do pune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava el.zvona 1 kom , tipkala,kabela , momtaža , spajanje na instalaciju do pune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
11. | Odspajanje i ponovno spajanje sa vađenjem iz zida te ponovnom ugradnjom postojećeg KPMO ormarića HEP-a komplet sa svim radom i materiajlom. | kom | 2 |  | 0
12. | Odspajanje i ponovno spajanje sa vađenjem iz zida te ponovnom ugradnjom postojećeg TK ormarića T-COM-a komplet sa svim radom i materiajlom. | kom | 1 |  | 0
13. | Izrada betonskih šahtova komplet sa iskopm te betonom, ljevanoželjeznim poklopcem i sl. Uračunat sav materijal i rad. Dim 0.7x0.7x0.8m | kom | 2 |  | 0
14. | Izrada betonskih šahtova komplet sa iskopm te betonom i sl. Uračunat sav materijal i rad. Dim 0,4x0,4x0,4m | kom | 2 |  | 0
15. | Pripomoć pri izvođenju građevinskih radova. | h | 30 |  | 0
16. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja te ostali troškovi. | pauš | 1 |  | 0
| 5. UKUPNO KN |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA SVEUKUPNA
| 1. RASVJETA I SNAGA |  |  |  | 0
| 2. TELEFONSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| 3. VATRODOJAVNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| 4. INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | 0
| 5. GRAĐEVINSKI RADOVI I OSTALO |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO kn |  |  |  | 0
| PDV (25%) : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om : |  |  |  | 0
| U PULI 14.06.2019.g. |  |  | SASTAVIO :